## Revisjon (hidden)
Endringshistorie
Dato | Versjon | Endret av | Kommentar
2020-11-03 | 0.8 | Harald Evjen, Statsbygg | Tilpasset objekt navn til navngivning i TFM
2020-11-18 | 0.8.1 | Harald Evjen, Statsbygg | Lagt til eksempler på bl.a. rom ny kolonne med description. Lagt til fuktføler under rom. Håndtering av kombiføler i rom.
2021-01-21 | 0.9 | Stig Buer, GK | Tilpassninger i hht. ny TFM standard (NS3457)
2021-02-26 | 0.9.1 | Stig Buer, GK | Tilpasset ny merkestruktur og kompletert. Delt fil i flere ark sortert på type anlegg.
2021-03-09 | 1.0 | Stig Buer, GK | Fjernet punktum i TFM struktur, endret TFM for endebrytere i spjeld, endret funksjonskode for manuell driftsmodus pumper integrert via BACnet, endret komponentkode for tavlebrytere pumper, lagt til flere sensorer av samme type i samme rom. Lagt til fargekode. Lagt til tabell over funksjonskoder.
2021-03-12 | 1.01 | Stig Buer, GK | Lagt til lokalt justeringspunkt på settpunkt i Rom. Lagt til A, B og C alarm på ventilasjon med lokal automatikk. Lagt til rommodus under Rom. Lagt til forsinkelse el.kjele, varmepumpe, kjølemaskin osv. Lagt til kompenseringskurver der alle instillinger ligger i samme funksjonsblokk.
2021-04-26 | 1.05 | Jack Engen Nygård, SB | Mindre endringer for tydeliggjøring i fanen "Beskrivende tag"Oppdatert undernummer oversikt for rom - Endret undernummer for spjeld på rom. Lagt inn tags for time/dag/måned forbruk for termiske målere. Lagt inn _RXXXX på alle tags under "Rom" for angivelse av romnummer. Lagt inn nye tags for komponenter som manglet i flere faner.
2021-04-28 | 1.1 | Jack Engen Nygård, SB | Kun arbeidsversjon - Oppdatert beskrivelser i "Beskrivende tag" og byttet TFM-ID med BACnet-merke på alle sider. Oppdatert felles beskrivelse øverst på alle sider.
2021-05-28 | 2.0 | Jack Engen Nygård, SB | Lagt inn 4-siffer på systemkoder, og redusert til 2 siffer i spesiell funksjonell rolle
2021-07-15 | 2.01 | Jack Engen Nygård, SB | Diverse retting avvik
2021-08-09 | 2.10 | Jack Engen Nygård, SB | Lagt inn fellesfunksjoner for ventilasjon / varmeanlegg. Lagt inn etterspurte enkeltobjekter i flere ark.
Verifisert av
Dato | Versjon | Navn | Kolonne1
2020-11-03 | 0.8 | Harald Evjen, Statsbygg
2021-03-09 | 1.00 | Jack Engen Nygård
2021-03-23 | 1.01 | Jack Engen Nygård
2021-06-11 | 2.0 | Gjennomgått med Stig Buer

## LESES FØRST _
Bruk av ny merking for tagnavn og beskrivelse.
Det er forskjeller på hvordan tagnavn vil se ut/hvilke info man kan legge inn avhengig av type automasjonsutstyr.
Alle tag skal merkes i hht denne merkemanualen.
Dersom det ikke er mulig å legge dette på tagnavn/"Objectname" må dette inn i "optional description"
Forklaringer: | LES DETTE FØRST
BACnet-merke er ikke det samme som komponentens merke ihht. PA0802. Merking av komponenter og FDV for anlegget skal følge
PA0802 Tverrfaglig merkesystem - TFM.
BACnet-merke har som hensikt å identifisere et objekts plassering, i riktig bygg og system, samt identifisere objektets funksjon i systemet.
"Description" - Beskrivelse av objektet må identifisere objektets funksjon i klartekst slik at driftspersonell kan identifisere funksjonen.
Beskrivelsene i denne manualen er ment som eksempler
BACnet-merke for objekter som ikke er angitt i denne manualen skal opprettes etter samme prinsipp som de eksisterende. Ved tvil anbefaler
vi at Statsbygg kontaktes, slik at dere slipper ommerking senere.
<AAAAAA> - Angir BYGGNUMMER for eiendommen, ikke eiendomsnummer
HOVEDREGEL:
BACnet - "objectname" skal inneholde BACnet-merke fra dette dokumentet
Eksempel på "Optional description" når "objectName" stemmer med merkemanualtagg:
"Optional description" = ¦A¦ Beskrivende tekst ¦C¦ Fysisk merke
For noen produsenter og anlegg er det ikke mulig å endre "objectname" til BACnet-merke som beskrevet i dette dokumentet.
I slike tilfeller må alternativ løsning som er beskrevet under brukes.
Eksempel på description hvis ikke "objectName" støtter merkemanualtagg:
"Optional description" = ¦A¦ Beskrivende tekst ¦B¦ BACnet-merke (fra denne merkemanualen) ¦C¦ System og komponent forekomst-id fra fysisk merke
Tegnet ¦ kalles "pipetegn" og finnes normalt over tabulator tast (norsk tastatur)
Hvordan dette blir behandlet i SD anlegg, type Piscada:
¦A¦ = blir stående i "description"
¦B¦ = flyttes til "tagName" i Piscada
¦C¦ = Flyttes til egen kolonne i Piscada for videre bruk (det er dette som vises i sd bildene).
Under er eksempel på tag i en Siemens undersentral: |  | Brukes kun dersom tag ikke kan legges inn i BACnet object-name
"Objectname" = B'A'Ahu001'Tsu
"Optional Description" = ¦A¦ Tilluftstemperatur ¦B¦ 111069_3601_001_04_RTA04_PV ¦C¦ =360.001-RT401
(RTA04 er ny spesiell funksjonell rolle, mens sensor er fysisk merket RT401 ute i anlegg)
Under er eksempel på tag i en Johnson undersentral:
"Objectname" = TynsetHelseark1/FCB.LocalApplication.3501_001.AI-10107
"Optional description" = ¦A¦ Temp retur isvann til 350.002-LK001 ¦B¦ 14721_3501_001_05_RTB01_MV ¦C¦ 360.00-RT502
(RTB01 er ny spesiell funksjonell rolle, mens sensor er fysisk merket RT502 ute i anlegg)

## Undernr. Syst.ID
Bruk av undernummer i systemforekomst ID.
Hensikten med undernummer er å spesifisere hvilket undersystem komponenten tilhører i systemet.
Dette skal erstatte tidligere skille mellom tur/retur, tilluft/avtrekk osv. Tidligere ble dette skilt med komponentmerking (f.eks. RT401 og RT501).
Væskeanlegg:
00 | Utstyr som ikke kan lokaliseres på tur/retur
04 | Turledning rør
05 | Returledning rør
Ventilasjonsanlegg:
00 | Ingen spes. tilknytning | (f.eks. roterende gjenvinner som er del av både inntak og avtrekk)
01 | Luftinntak
02 | Luftavkast
03 | Bypass
04 | Tilluft
05 | Avtrekk
06 | Omluft
07 | Overstrømming
08 | Spesialavtrekk | (utenom hovedsystem og rett ut)
Romkontroll:
00 | Generelt | (benyttes før plassering er spesifisert)
01 | Sensorer
02 | Aktuator/motor
03 | Annet
04 | Bus/buskomponenter
05 | Tilluft
06 | Avtrekk
El.kraft:
01 | Kurs/vern 01
02 | Kurs/vern 02
N | Kurs/vern n

## Funksjonskoder
Funksjonskoder skal spesifiseres som siste felt i tagmerkingen.
Funksjonskoder indikerer type signal som skrives til eller leses fra en komponent, fysisk eller sw variabel.
Ved manglende funksjonskode for andre type komponenter
kan man benytte tabellen nedenfor å finne tilsvarende signal/funksjon.
Funksjonskoder ny TFM | Beskrivelse
_MV | Målt verdi
_PV | Prosessverdi, regulert verdi
_IVT | Intervall tid
_KGS | Kalkulert gjennomsnitt
_KV | Kalkulert verdi
_KT | Kalkulert tid
_OPT | Optimaliseringsgrense
_MAX | Max prosessverdi (SP)
_MIN | Min prosessverdi (SP)
_SP | Settpunkt
_SPD | Settpunkt dag
_SPN | Settpunkt natt
_SPK | Settpunkt kalkulert
_SPF | Settpunktforstilling
_SKH | Start kompensering høy
_SKL | Start kompensering lav
_FFT | Fralufts Forstillt Temperatur
_HYS | Koblingsdifferensial
_KMD | Vender i program (0,1,2)
_PRI | Prioritet, rekkefølge
_MDT | Målt driftstid
_NTL | Nattemperatur lav
_NTH | Nattemperatur høy
_TS | Temperaturstyring (eks. ute)
_TLR | Teller, pulsinngang
_C1 | Reguleringsutgang
_MAN | Manuell verdi for IO
_MOD | Man/auto for IO
_A | Alarmsignal
_D1 | Driftssignal, ved flere D2, D3 osv.
_AF | Auto forrigling, betingelse
_AL | Alarm logisk
_RST | Reset kommando
_SET | Sett utgang (puls)
_RES | Reset utgang (puls)
_PWM | Tidsmodulert styresignal
_S1 | Styring, ved flere trinn, S2, S3 osv
_V1 | Veksle utgang
_FKJ | Frikjøling for hele systemet
_NTP | Nattkjøling, hele systemet
_NTV | Nattvarme, hele systemet
_OPT | Optimalisering
_SMR | Sommer drift
_VNT | Vinter drift
_KJL | Kjøledrift
_VRM | Varmedrift
_VS | Volumstrøm
_GK | Glykolkonsentrasjon
_REP | Relativ posisjon
_REV | Relativ volumstrøm
_SPA | Avlest analogt settpunkt fra bussenhet
_DT | Deltatemperatur
_RE | Effekt termisk
_KV_OE_Kjol | Kjøleenergi
_KV_OE_Varme | Varmeenergi
_MAKS_VS | Maksimum volumstrøm
_MIN_VS | Minimum volumstrøm
_AK | Alarmkode
_OT | Oppetid
_FS | Fjernstyring
_RE_JP | Effekt pumpe
_RT1 | Temperatur ved pumpe/ventil
_RT2 | Temperatur motsatt løp
_DP | Deltatrykk
_RP1 | Trykk ved pumpe
_RP2 | Trykk motsatt løp
For vendere
_KV | Stilling vender
_KV_T | Manuell overstyring aktiv
_KV_TT | Overstyring timer tid
_KV_TL | Overstyring gjenværende tid
For energimålere
_ED | Energiforbr. inneværende døgn
_EFD | Energiforbr. foregående døgn
_EFM | Energiforbr. foregående måned
_EFT | Energiforbr. foregående time
_EM | Energiforbr. inneværende måned
_ETI | Energiforbr. inneværende time
_FD | Volumforbr. Inneværende døgn
_FFD | Volumforbr. foregående døgn
_FFM | Volumforbr. foregående måned
_FFT | Volumforbr. foregående time
_FM | Volumforbr. Inneværende måned
_FTI | Volumforbr. Inneværende time
_SI_ | Systeminterne signaler
_SF | Sentral funksjon

## Generelt
Kodeeksempel med Eiers overordnede ID (Byggnummer)_Systemforekomst ID _Spesiell funksjonell rolle ID_Funksjonskode | Ny TFM standard er definert og beskrevet i NS-3451 og NS-3457.
Eksempel : 111096_3601_001_01_RTA91_MV
<AAAAAA>_BBBB_nnn_nn_CCCnn_DDDDD_EEEEE | Alle skilletegn i TFM-ID erstattes av _ (understrek) for å skille de ulike kodene i tag marking undersentral
<AAAAAA> - Eiers overordnede ID (lokasjonskode) | Eiers overordnede ID er byggets/anleggets lokasjonskode. Her benyttes Stasbyggs BYGGNUMMER.
_BBB.nnn.nn - Systemforekomst ID (anleggstype.løpenummer.undernummer) | Systemforekomst ID består av tre felt: 3 tall for anleggstype, 3 tall for løpenummer anlegg og 2 nummer for undersystem (skal indikere tur/retur i væskeanlegg og inntak, tilluft, avtrekk, avkast osv. i luftanlegg).
_CCCnn - Spesiell funksjonell rolle (komponentkode og nummer) | Komponentforekomst ID består av to felt: 3 bokstaver for komponentkode og 2 siffer for løpenummer komponent.
_DDDDD_EEEEE - Funksjonskode (angir egenskapen til komponent/objekt) | Funksjonskoden, angir egenskapen/funksjonen til objektet. Dette kan variere mellom ett eller flere felt skilt med understrek, avhengig av objektet (kan også være interne variabler i program).
BACnet object - name (Tag name), revisjon ny TFM | Beskrivelse | Eksempel | Kommentar
BACnet-merke Styringsenheter | Undersentral / IO-modul
AAAAAA_OUAnnnn | Undersentral automatisering der nnn er løpenummer | 111096_OUA01 | Undersentral 1 på lokasjon <AAAAAA> - Avikende fra standard er løpenummer her fire siffer -
AAAAAA_OUBnnnn | Undersentral rom der nnn er løpenummer |  | Romkontroll- Avikende fra standard er løpenummer her fire siffer
AAAAAA_OUCnnnn | Undersentral luftbehandling der nnnn er løpenummer |  | Brannspjeldsentral / røyklukeventilasjon - Avikende fra standard er løpenummer her fire siffer
AAAAAA_OUEnnnn | Undersentral brann der nnnn er løpenummer |  | Brannsentral - Avikende fra standard er løpenummer her fire siffer
AAAAAA_OUFnnnn | Undersentral nødlys der nnnn er løpenummer |  | Nødlyssentral - Avikende fra standard er løpenummer her fire siffer
AAAAAA_OUAnnnn_AL | Undersentral - programfeil | 111096_OUA0001_AL
AAAAAA_OUAnnnn_COM | Undersentral - kommunikasjonstatus | 111096_OUA01_COM
AAAAAA_OUAnnnn_XZAnn | IO-Modul der nn er løpenummer | 111096_OUA01_XZA01 | Modul 1 på undersentral 1, lokasjon <AAAAAA>
AAAAAA_OUAnnnn_XZAnn_COM | IO-Modul - kommunikasjonstatus | 111096_OUA01_XZA01_COM
AAAAAA_OUAnnnn_XZAnn_MODUL_n_COM | IO-Modul - Spesifikt kort på IO modul, kommunikasjonstatus | 111096_OUA01_XZA01_MODUL_2_COM | Kort nr. 2 på IO modul 1
AAAAAA_UMZnnnn | Betjeningspanel der nnn er løpenummer | 111096_UMZ01 | Betjeningsterminal 1 på lokasjon <AAAAAA>
AAAAAA_OUAnnnn_HB | Undersentral - heartbeat
AAAAAA_OUAnnnn_Date | Undersentral - lokal dato
AAAAAA_OUAnnnn_Time | Undersentral - lokal tid
BACnet-merke Regulatorer | Regulatorer
AAAAAA_3601_001_00_SBB01_PID_P | PID regulator - P forsterkning regulator |  | Anleggsnummer og komponentnummer må tilpasses hvilke verdi som reguleres
AAAAAA_3601_001_00_SBB01_PID_I | PID regulator - Integraltid regulator
AAAAAA_3601_001_00_SBB01_PID_D | PID regulator - Derivattid regulator
AAAAAA_3601_001_00_SBB01_PID_NZ | PID regulator - Nøytralsone regulator
BACnet-merke Felles Ventilasjon / Varme
AAAAAA_3200_900_00_RTD01_MV | Felles utetemperatur - målt verdi |  | Felles utetemperaturføler for ventilasjon og varme

## Balansert-Ventilasjon
Kodeeksempel med Eiers overordnede ID (Byggnummer)_Systemforekomst ID _Spesiell funksjonell rolle ID_Funksjonskode | Bygger på prinsippene i ny TFM standard er definert og beskrevet i NS-3451 og NS-3457.
Eksempel : 111096_3601_001_01_RTA91_MV
<AAAAAA>_BBBB_nnn_nn_CCCnn_DDDDD_EEEEE | Alle skilletegn i BACnet-merke erstattes av _ (understrek) for å skille de ulike kodene i tag marking undersentral
<AAAAAA> - Eiers overordnede ID (lokasjonskode) | Eiers overordnede ID er byggets/anleggets lokasjonskode. Her benyttes Stasbyggs BYGGNUMMER.
_BBBB_nnn_nn - Systemforekomst ID (anleggstype_løpenummer_undernummer) | Systemforekomst ID består av tre felt: 4 tall for anleggstype, 3 tall for løpenummer anlegg og 2 nummer for undersystem (skal indikere tur/retur i væskeanlegg og inntak, tilluft, avtrekk, avkast osv. i luftanlegg).
_CCCnn - Spesiell funksjonell rolle (komponentkode og nummer) | Komponentforekomst ID består av to felt: 3 bokstaver for komponentkode og 2 siffer for nummer komponent.
_DDDDD_EEEEE - Funksjonskode (angir egenskapen til komponent/objekt) | Funksjonskoden, angir egenskapen/funksjonen til objektet. Dette kan variere mellom ett eller flere felt skilt med understrek og en eller flere bokstaver i hvert felt, avhengig av objektet (kan også være interne variabler i program).
BACnet object - name (Tag name), revisjon ny TFM | Beskrivelse | Eksempel | Kommentar
BACnet-merke Spjeld | Spjeld
AAAAAA_3601_001_01_KAA01_S | Spjeld inntak - startsignal | 111096_3601_001_01_KAA01_S | Startsignal spjeld nr. 1, sitter i inntak på anlegg 3601.001, lokasjon 111096
AAAAAA_3601_001_01_KAA01_D1 | Spjeld inntak - tilbakemelding/endebryter åpen
AAAAAA_3601_001_01_KAA01_D2 | Spjeld inntak - tilbakemelding/endebryter stengt
AAAAAA_3601_001_01_KAA01_C | Spjeld inntak - pådrag
AAAAAA_3601_001_01_KAA01_AL | Spjeld inntak logisk alarm ved avvik mellom startsignal og tilbakemelding
AAAAAA_3601_001_02_KAA01_S | Spjeld avkast - startsignal | 111096_3601_001_02_KAA01_S | Startsignal spjeld nr. 1, sitter i avkast på anlegg 3601.001, lokasjon 111096
AAAAAA_3601_001_02_KAA01_D1 | Spjeld avkast - tilbakemelding/endebryter åpen
AAAAAA_3601_001_02_KAA01_D2 | Spjeld avkast - tilbakemelding/endebryter stengt
AAAAAA_3601_001_02_KAA01_C | Spjeld avkast - pådrag
AAAAAA_3601_001_02_KAA01_AL | Spjeld avkast logisk alarm ved avvik mellom startsignal og tilbakemelding
AAAAAA_3601_001_03_KAA01_S | Spjeld by-pass - startsignal | 111096_3601_001_03_KAA01_S | Startsignal spjeld nr. 1, sitter i by-pass på anlegg 3601.001, lokasjon 111096
AAAAAA_3601_001_03_KAA01_D1 | Spjeld by-pass - tilbakemelding/endebryter åpen
AAAAAA_3601_001_03_KAA01_D2 | Spjeld by-pass - tilbakemelding/endebryter stengt
AAAAAA_3601_001_03_KAA01_C | Spjeld by-pass - pådrag
AAAAAA_3601_001_03_KAA01_AL | Spjeld by-pass logisk alarm ved avvik mellom startsignal og tilbakemelding
AAAAAA_3601_001_04_KAA01_S | Spjeld tilluft - startsignal | 111096_3601_001_04_KAA01_S | Startsignal spjeld nr. 1, sitter i tilluft på anlegg 3601.001, lokasjon 111096
AAAAAA_3601_001_04_KAA01_D1 | Spjeld tilluft - tilbakemelding/endebryter åpen
AAAAAA_3601_001_04_KAA01_D2 | Spjeld tilluft - tilbakemelding/endebryter stengt
AAAAAA_3601_001_04_KAA01_C | Spjeld tilluft - pådrag
AAAAAA_3601_001_04_KAA01_AL | Spjeld tilluft logisk alarm ved avvik mellom startsignal og tilbakemelding
AAAAAA_3601_001_05_KAA01_S | Spjeld avtrekk - startsignal | 111096_3601_001_05_KAA01_S | Startsignal spjeld nr. 1, sitter i avtrekk på anlegg 3601.001, lokasjon 111096
AAAAAA_3601_001_05_KAA01_D1 | Spjeld avtrekk - tilbakemelding/endebryter åpen
AAAAAA_3601_001_05_KAA01_D2 | Spjeld avtrekk - tilbakemelding/endebryter stengt
AAAAAA_3601_001_05_KAA01_C | Spjeld avtrekk - pådrag
AAAAAA_3601_001_05_KAA01_AL | Spjeld avtrekk logisk alarm ved avvik mellom startsignal og tilbakemelding
AAAAAA_3601_001_06_KAA01_S | Spjeld omluft - startsignal | 111096_3601_001_06_KAA01_S | Startsignal spjeld nr. 1, sitter i omluft på anlegg 3601.001, lokasjon 111096
AAAAAA_3601_001_06_XSA01_D | Spjeld omluft - tilbakemelding/endebryter åpen
AAAAAA_3601_001_06_XSA02_D | Spjeld omluft - tilbakemelding/endebryter stengt
AAAAAA_3601_001_06_KAA01_C | Spjeld omluft - pådrag
AAAAAA_3601_001_06_KAA01_AL | Spjeld omluft logisk alarm ved avvik mellom startsignal og tilbakemelding
AAAAAA_3601_001_04_SQZ01_C | VAV spjeld tilluft - styresignal |  | Ved flere spjeld økes komponent nummer forløpende
AAAAAA_3601_001_04_SQZ01_FB | VAV spjeld tilluft - tilbakemelding posisjon (%)
AAAAAA_3601_001_04_SQZ01_Vol | VAV spjeld tilluft - tilbakemelding luftmengde (m3/h)
AAAAAA_3601_001_04_SQZ01_SP | VAV spjeld tilluft - settpunkt
AAAAAA_3601_001_05_SQZ01_C | VAV spjeld avtrekk - styresignal |  | Ved flere spjeld økes komponent nummer forløpende
AAAAAA_3601_001_05_SQZ01_FB | VAV spjeld avtrekk - tilbakemelding posisjon (%)
AAAAAA_3601_001_05_SQZ01_Vol | VAV spjeld avtrekk - tilbakemelding luftmengde (m3/h)
AAAAAA_3601_001_05_SQZ01_SP | VAV spjeld avtrekk - settpunkt
BACnet-merke Filter | Filter
AAAAAA_3601_001_01_QDA01_A | Filtervakt inntak - alarmsignal fra digital vakt | 111096_3601_001_01_QDA001_A | Filtervakt nr. 1, sitter i inntak på anlegg 3601.001, lokasjon 111096
AAAAAA_3601_001_01_QDA01_AL | Filtervakt inntak - logisk alarmsignal fra digital vakt
AAAAAA_3601_001_01_RDA01_MV | Filtervakt inntak - differansetrykk over filter
AAAAAA_3601_001_01_RDA01_AG | Filtervakt inntak - differansetrykk over filter. Alarmgrense
AAAAAA_3601_001_02_QDA01_A | Filtervakt avkast - alarmsignal fra digital vakt | 111096_3601_001_02_QDA001_A | Filtervakt nr. 1, sitter i avkast på anlegg 3601.001, lokasjon 111096
AAAAAA_3601_001_02_QDA01_AL | Filtervakt avkast - logisk alarmsignal fra digital vakt
AAAAAA_3601_001_02_RDA01_MV | Filtervakt avkast - differansetrykk over filter
AAAAAA_3601_001_02_RDA01_AG | Filtervakt avkast - differansetrykk over filter. Alarmgrense
AAAAAA_3601_001_04_QDA01_A | Filtervakt tilluft - alarmsignal fra digital vakt | 111096_3601_001_04_QDA001_A | Filtervakt nr. 1, sitter i tilluft på anlegg 3601.001, lokasjon 111096
AAAAAA_3601_001_04_QDA01_AL | Filtervakt tilluft - logisk alarmsignal fra digital vakt
AAAAAA_3601_001_04_RDA01_MV | Filtervakt tilluft - differansetrykk over filter
AAAAAA_3601_001_04_RDA01_AG | Filtervakt tilluft - differansetrykk over filter. Alarmgrense
AAAAAA_3601_001_05_QDA01_A | Filtervakt avtrekk - alarmsignal fra digital vakt | 111096_3601_001_05_QDA001_A | Filtervakt nr. 1, sitter i avtrekk på anlegg 3601.001, lokasjon 111096
AAAAAA_3601_001_05_QDA01_AL | Filtervakt avtrekk - logisk alarmsignal fra digital vakt
AAAAAA_3601_001_05_RDA01_MV | Filtervakt avtrekk - differansetrykk over filter
AAAAAA_3601_001_05_RDA01_AG | Filtervakt avtrekk - differansetrykk over filter. Alarmgrense
BACnet-merke Trykk over gjenvinner | Trykkvakt over gjenvinner
AAAAAA_3601_001_00_QDA01_A | Trykkvakt gjenvinner - alarmsignal fra digital vakt | 111096_3601_001_00_QDA01_A | Trykkvakt over gjenvinner, anlegg 3601.001, lokasjon 111096. Plassering kan ikke knyttes til en spesifikk del av anlegget og får derfor _00 som undernummer.
AAAAAA_3601_001_00_RDA01_MV | Trykkvakt gjenvinner - differansetrykk
AAAAAA_3601_001_00_RDA01_AG | Trykkvakt gjenvinner - differansetrykk. Alarmgrense
BACnet-merke Roterende gjenvinner | Roterende gjenvinner
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_KV | Varmegjenvinner - kalkulert gjenvinningsgrad | 111096_3601_001_00_LX01_KV | Gjenvinningsgrad, anlegg 3601.001, lokasjon 111096. Plassering kan ikke knyttes til spesifikk del av anlegg og får undernummer _00
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_KV_AL | Varmegjenvinner - kalkulert gjenvinningsgrad. Logisk alarm
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_KV_RE | Varmegjenvinner - kalkulert gjenvunnet effekt
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_KV_OE | Varmegjenvinner - kalkulert gjenvunnet energi
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_KV_SP | Varmegjenvinner - alarmgrense for lav virkningsgrad
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_SP | Varmegjenvinner - settpunkt for veksling mellom varme- og kjølegjenvinner
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_SP_Corr | Varmegjenvinner - SP faktor maskinlæring for veksling mellom varme- og kjølegjenvinner
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_SP1 | Varmegjenvinner - settpunkt overstyring ved oppstart |  | Overstyring i % ved oppstart
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_SP1_Corr | Varmegjenvinner - SP faktor maskinlæring overstyring ved oppstart
AAAAAA_3601_001_00_LRA01_D | Rotorstyring med frekvensomformer - driftsignal | 111096_3601_001_00_LR01_KV | Signalutveksling med frekvensomformer får komponentnr. LRA….
AAAAAA_3601_001_00_LRA01_S | Rotorstyring med frekvensomformer - startsignal
AAAAAA_3601_001_00_LRA01_C | Rotorstyring med frekvensomformer - pådrag
AAAAAA_3601_001_00_LRA01_A | Rotorstyring med frekvensomformer - alarmsignal
AAAAAA_3601_001_00_LRA01_AL | Rotorstyring med frekvensomformer - logisk alarm
AAAAAA_3601_001_00_LRA01_Ann | Rotorstyring med frekvensomformer - spesifikk alarm fra rotorstyring |  | nn = løpenummer fra 01 og opp ved flere alarmsignaler
BACnet-merke Batteri gjenvinner | Batterigjenvinner (glykol)
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_KV | Varmegjenvinner - kalkulert gjenvinningsgrad | 111096_3601_001_00_LX01_KV | Gjenvinningsgrad, anlegg 3601.001, lokasjon 111096. Plassering kan ikke knyttes til spesifikk del av anlegg og får undernummer _00
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_KV_AL | Varmegjenvinner - kalkulert gjenvinningsgrad. Logisk alarm
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_KV_RE | Varmegjenvinner - kalkulert gjenvunnet effekt
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_KV_OE | Varmegjenvinner - kalkulert gjenvunnet energi
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_KV_SP | Varmegjenvinner - alarmgrense for lav virkningsgrad
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_SP | Varmegjenvinner - settpunkt for veksling mellom varme- og kjølegjenvinner
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_SP1 | Varmegjenvinner - settpunkt overstyring ved oppstart |  | Overstyring i % ved oppstart
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_SP1_Corr | Varmegjenvinner - SP faktor maskinlæring overstyring ved oppstart
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_FKJ_S | Varmegjenvinner - Frikjøling aktiv
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_FRD_S | Varmegjenvinner - Frostreduksjon aktiv
AAAAAA_3601_001_04_RTB01_MV | Returtemperatur glykolkrets ut fra kald side (tilluft), før reguleringsventil
AAAAAA_3601_001_04_RTB02_MV | Returtemperatur glykolkrets inn på varm side (avtrekk), etter reguleringsventil
AAAAAA_3601_001_05_RTB01_MV | Turtemperatur glykolkrets inn på kald side (tilluft), etter pumpe
AAAAAA_3601_001_05_RTB02_MV | Turtemperatur glykolkrets ut fra varm side (avtrekk), før pumpe
AAAAAA_3601_001_05_JPA01_KMD | Sirkulasjonspumpe retur - Auto/manuellvender (1=Av 2=På 3=Auto)
AAAAAA_3601_001_05_JPA01_D | Sirkulasjonspumpe retur - driftsignal
AAAAAA_3601_001_05_JPA01_S | Sirkulasjonspumpe retur - startsignal
AAAAAA_3601_001_05_JPA01_C | Sirkulasjonspumpe retur - pådrag
AAAAAA_3601_001_05_JPA01_A | Sirkulasjonspumpe retur - alarmsignal
AAAAAA_3601_001_05_JPA01_AL | Sirkulasjonspumpe retur - logisk alarm
AAAAAA_3601_001_05_JPA01_SP | Sirkulasjonspumpe retur - settpunkt pådrag
AAAAAA_3601_001_04_SBB01_C | Reguleringsventil turledning - pådrag
AAAAAA_3601_001_04_RPB01_MV | Trykk i turledning - plassert mellom reguleringsventil og varm side (avtrekk)
BACnet-merke Kryssveksler | Kryssveksler
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_KV | Varmegjenvinner - kalkulert gjenvinningsgrad
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_KV_AL | Varmegjenvinner - kalkulert gjenvinningsgrad. Logisk alarm
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_KV_RE | Varmegjenvinner - kalkulert gjenvunnet effekt
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_KV_OE | Varmegjenvinner - kalkulert gjenvunnet energi
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_KV_SP | Varmegjenvinner - alarmgrense for lav virkningsgrad
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_SP | Varmegjenvinner - settpunkt for veksling mellom varme- og kjølegjenvinner
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_SP1 | Varmegjenvinner - settpunkt overstyring ved oppstart |  | Overstyring i % ved oppstart
AAAAAA_3601_001_00_LXZ01_SP1_Corr | Varmegjenvinner - SP faktor maskinlæring overstyring ved oppstart
AAAAAA_3601_001_00_KAA01_C | Spjeldmotor - pådrag gjenvinnerspjeld
AAAAAA_3601_001_03_KAA01_C | Spjeldmotor - pådrag by-pass spjeld (motsatt av gjenvinnerspjeld)
BACnet-merke Vannbårent varmebatteri | Vannbårent varmebatteri |  | Komponentnummer for varmebatteri: 0010 til 0019
AAAAAA_3601_001_00_LVA01_KV_RE | Varmebatteri - kalkulert tilført effekt
AAAAAA_3601_001_00_LVA01_KV_OE | Varmebatteri - kalkulert tilført energi
AAAAAA_3601_001_05_RTB10_PV | Returtemperatur, frostsikringsgiver. Rett etter batteri
AAAAAA_3601_001_05_RTB10_Pre | Temperaturgiver - driftskriterier for varmebatteri ikke tilstede
AAAAAA_3601_001_05_RTB10_AG | Temperaturgiver - temp retur. Alarmgrense frost
AAAAAA_3601_001_00_RTB10_SP_Stop | Settpunkt returtemp. varmebatteri ved anlegg AV
AAAAAA_3601_001_00_RTB10_SP_Drift | Settpunkt returtemp. varmebatteri ved anlegg PÅ
AAAAAA_3601_001_04_RTB10_MV | Turtemperatur mellom pumpe og batteri
AAAAAA_3601_001_05_RTB11_MV | Returtemperatur etter reguleringsventil/bypass
AAAAAA_3601_001_04_RTB11_MV | Turtemperatur før reguleringsventil
AAAAAA_3601_001_04_JPA10_D | Sirkulasjonspumpe turvann - driftsignal |  | 3601_001_05 dersom pumpe sitter på returvann
AAAAAA_3601_001_04_JPA10_S | Sirkulasjonspumpe turvann - startsignal
AAAAAA_3601_001_04_JPA10_C | Sirkulasjonspumpe turvann - pådrag
AAAAAA_3601_001_04_JPA10_A | Sirkulasjonspumpe turvann - alarmsignal
AAAAAA_3601_001_04_JPA10_AL | Sirkulasjonspumpe turvann - logisk alarm
AAAAAA_3601_001_04_JPA10_SP | Sirkulasjonspumpe turvann - settpunkt pådrag
AAAAAA_3601_001_04_SBB10_MAN | Reguleringsventil turvann - Pådrag ved vender i manuell |  | 3601_001_05 dersom ventil sitter på returvann
AAAAAA_3601_001_04_SBB10_KMD | Reguleringsventil turvann - Auto/manuellvender (1=Av 2=På 3=Auto)
AAAAAA_3601_001_04_SBB10_C | Reguleringsventil turvann - pådrag
AAAAAA_3601_001_04_SBB10_F | Reguleringsventil turvann - Frost alarm
AAAAAA_3601_001_04_SBB10_FF | Reguleringsventil turvann - Frost fare alarm
AAAAAA_3601_001_04_QTA10_A | Termostat - frostvakt i luftstrøm rett etter varmebatteri
AAAAAA_3601_001_04_RPB10_MV | Trykk i turledning - plassert mellom reguleringsventil og batteri (før temp.føler)
BACnet-merke Elektrisk varmebatteri | Elektrisk varmebatteri
AAAAAA_3601_001_04_LVA01_KV_RE | El. varmebatteri - kalkulert tilført effekt |  | Ved flere el. varmebatteri benyttes LVA02 osv.
AAAAAA_3601_001_04_LVA01_KV_OE | El. varmebatteri - kalkulert tilført energi
AAAAAA_3601_001_04_LVA01_KV_S | El. varmebatteri - starttillatelse
AAAAAA_3601_001_04_LVA01_KV_C | El. varmebatteri - pådrag
AAAAAA_3601_001_04_LVA01_KV_A | El. varmebatteri - alarmsignal
AAAAAA_3601_001_04_LVA01_KV_Snn | El. varmebatteri - startsignal trinn nn |  | nn = fortløpende nummerering avhengig av antall trinn
AAAAAA_3601_001_04_SIZ01_C | Triac - pådrag
AAAAAA_3601_001_04_SIZ01_A | Triac - alarmsignal
AAAAAA_3601_001_04_QTB10_A | Termostat - overopphetning el. batteri |  | For el. batteri nr. 2 => QTB0012, for nr. 3 => QTB014 osv.
AAAAAA_3601_001_04_QTB11_A | Termostat - brann el. batteri |  | For el. batteri nr. 2 => QTB0013, for nr. 3 => QTB015 osv.
AAAAAA_3601_001_01_QTB01_A | Termostat - klixon viftemotor inntaksvifte
AAAAAA_3601_001_02_QTB01_A | Termostat - klixon viftemotor avkatsvifte
AAAAAA_3601_001_04_QTB01_A | Termostat - klixon viftemotor tilluftsvifte
AAAAAA_3601_001_05_QTB01_A | Termostat - klixon viftemotor avtrekksvifte
BACnet-merke Vannbårent varme- og kjølebatteri | Vannbårent varme- og kjølebatteri (kombibatteri) |  | Komponentnummer for kombi batteri: 30 til 39
AAAAAA_3601_001_04_LHA01_KV_RE_Varme | Kombibatteri - kalkulert tilført varmeeffekt
AAAAAA_3601_001_04_LHA01_KV_OE_Varme | Kombibatteri - kalkulert tilført varmeenergi
AAAAAA_3601_001_04_LHA01_KV_RE_Kjol | Kombibatteri - kalkulert tilført kjøleeffekt
AAAAAA_3601_001_04_LHA01_KV_OE_Kjol | Kombibatteri - kalkulert tilført kjøleenergi
AAAAAA_3601_001_05_RTB30_PV | Returtemperatur, frostsikringsgiver. Rett etter batteri
AAAAAA_3601_001_05_RTB30_Pre | Temperaturgiver - driftskriterier for varmebatteri ikke tilstede
AAAAAA_3601_001_05_RTB30_AG | Temperaturgiver - temp retur. Alarmgrense frost
AAAAAA_3601_001_04_RTB30_MV | Turtemperatur mellom pumpe og batteri
AAAAAA_3601_001_05_RTB31_MV | Returtemperatur etter reguleringsventil/bypass
AAAAAA_3601_001_04_RTB31_MV | Turtemperatur før reguleringsventil
AAAAAA_3601_001_04_JPA30_D | Sirkulasjonspumpe turvann - driftsignal |  | 3601_001_05 dersom pumpe sitter på returvann
AAAAAA_3601_001_04_JPA30_S | Sirkulasjonspumpe turvann - startsignal
AAAAAA_3601_001_04_JPA30_C | Sirkulasjonspumpe turvann - pådrag
AAAAAA_3601_001_04_JPA30_A | Sirkulasjonspumpe turvann - alarmsignal
AAAAAA_3601_001_04_JPA30_AL | Sirkulasjonspumpe turvann - logisk alarm
AAAAAA_3601_001_04_JPA30_SP | Sirkulasjonspumpe turvann - settpunkt pådrag
AAAAAA_3601_001_04_SBB30_MAN | Reguleringsventil turvann - Pådrag ved vender i manuell |  | 3601_001_05 dersom ventil sitter på returvann
AAAAAA_3601_001_04_SBB30_KMD | Reguleringsventil turvann - Auto/manuellvender (1=Av 2=På 3=Auto)
AAAAAA_3601_001_04_SBB30_C | Reguleringsventil turvann - pådrag
AAAAAA_3601_001_04_SBB30_F | Reguleringsventil turvann - Frost alarm
AAAAAA_3601_001_04_SBB30_FF | Reguleringsventil turvann - Frost fare alarm
AAAAAA_3601_001_04_QTA30_A | Termostat - frostvakt i luftstrøm rett etter kombi batteri
AAAAAA_3601_001_04_RPB30_MV | Trykk i turledning - plassert mellom reguleringsventil og batteri (før temp.føler)
BACnet-merke Vannbårent kjølebatteri | Vannbårent kjølebatteri |  | Komponentnummer for kjølebatteri: 20 til 29
AAAAAA_3601_001_04_LKA01_KV_LG | Kjølebatteri - Utetemp. Under blokk kjølebatteri
AAAAAA_3601_001_04_LKA01_KV_RE | Kjølebatteri - kalkulert tilført effekt
AAAAAA_3601_001_04_LKA01_KV_OE | Kjølebatteri - kalkulert tilført energi
AAAAAA_3601_001_05_RTB20_MV | Returtemperatur rett etter batteri
AAAAAA_3601_001_04_RTB20_MV | Turtemperatur mellom pumpe og batteri
AAAAAA_3601_001_05_RTB21_MV | Returtemperatur etter reguleringsventil/bypass
AAAAAA_3601_001_04_RTB21_MV | Turtemperatur før reguleringsventil
AAAAAA_3601_001_04_JPA20_D | Sirkulasjonspumpe turvann - driftsignal |  | 3601_001_05 dersom pumpe sitter på returvann
AAAAAA_3601_001_04_JPA20_S | Sirkulasjonspumpe turvann - startsignal
AAAAAA_3601_001_04_JPA20_C | Sirkulasjonspumpe turvann - pådrag
AAAAAA_3601_001_04_JPA20_A | Sirkulasjonspumpe turvann - alarmsignal
AAAAAA_3601_001_04_JPA20_AL | Sirkulasjonspumpe turvann - logisk alarm
AAAAAA_3601_001_04_JPA20_SP | Sirkulasjonspumpe turvann - settpunkt pådrag
AAAAAA_3601_001_04_SBB20_MAN | Reguleringsventil turvann - Pådrag ved vender i manuell |  | 3601_001_05 dersom ventil sitter på returvann
AAAAAA_3601_001_04_SBB20_KMD | Reguleringsventil turvann - Auto/manuellvender (1=Av 2=På 3=Auto)
AAAAAA_3601_001_04_SBB20_C | Shuntventil - pådrag
AAAAAA_3601_001_04_RPB20_MV | Trykk i turledning - plassert mellom reguleringsventil og batteri (før temp.føler)
BACnet-merke DX kjøler/-varme | DX kjøler/-varmer
AAAAAA_3601_001_00_LHA0100_KV | DX kjøler/-varmer - (0=varme og 1=kjølemodus)
AAAAAA_3601_001_00_JKZ01_S | Kompressor - startsignal
AAAAAA_3601_001_00_JKZ01_D | Kompressor - driftsignal
AAAAAA_3601_001_00_JKZ01_A | Kompressor - alarmsignal
AAAAAA_3601_001_00_JKZ01_AL | Kompressor - logisk alarmsignal
AAAAAA_3601_001_00_JKZ01_C | Kompressor - pådrag
AAAAAA_3601_001_00_LIB01_S | Bunnpannevarmer - startsignal
AAAAAA_3601_001_00_SMB01_S | 4-veis ventil - styresignal
BACnet-merke Vifte kontaktorstyrt | Vifte - kontaktorstyrt
AAAAAA_3601_001_01_JVZ01_D | Vifte inntak - driftsignal fra kontaktor
AAAAAA_3601_001_01_JVZ01_D1 | Vifte inntak - driftsignal fra kontaktor lav hastighet
AAAAAA_3601_001_01_JVZ01_D2 | Vifte inntak - driftsignal fra kontaktor høy hastighet
AAAAAA_3601_001_01_JVZ01_S | Vifte inntak - startsignal til kontaktor
AAAAAA_3601_001_01_JVZ01_S1 | Vifte inntak - startsignal til kontaktor lav hastighet
AAAAAA_3601_001_01_JVZ01_S2 | Vifte inntak - startsignal til kontaktor høy hastighet
AAAAAA_3601_001_01_JVZ01_V | Vifte inntak - vekslesignal mellom lav/høy hastighet
AAAAAA_3601_001_01_JVZ01_A | Vifte inntak - alarmsignal fra motorvern
AAAAAA_3601_001_01_JVZ01_A1 | Vifte inntak - alarmsignal fra motorvern lav hastighet
AAAAAA_3601_001_01_JVZ01_A2 | Vifte inntak - alarmsignal fra motorvern høy hastighet
AAAAAA_3601_001_02_JVZ01_D | Vifte avkast - driftsignal fra kontaktor
AAAAAA_3601_001_02_JVZ01_D1 | Vifte avkast - driftsignal fra kontaktor lav hastighet
AAAAAA_3601_001_02_JVZ01_D2 | Vifte avkast - driftsignal fra kontaktor høy hastighet
AAAAAA_3601_001_02_JVZ01_S | Vifte avkast - startsignal til kontaktor
AAAAAA_3601_001_02_JVZ01_S1 | Vifte avkast - startsignal til kontaktor lav hastighet
AAAAAA_3601_001_02_JVZ01_S2 | Vifte avkast - startsignal til kontaktor høy hastighet
AAAAAA_3601_001_02_JVZ01_V | Vifte avkast - vekslesignal mellom lav/høy hastighet
AAAAAA_3601_001_02_JVZ01_A | Vifte avkast - alarmsignal fra motorvern
AAAAAA_3601_001_02_JVZ01_A1 | Vifte avkast - alarmsignal fra motorvern lav hastighet
AAAAAA_3601_001_02_JVZ01_A2 | Vifte avkast - alarmsignal fra motorvern høy hastighet
AAAAAA_3601_001_03_JVZ01_D | Vifte omluft - driftsignal fra kontaktor
AAAAAA_3601_001_03_JVZ01_S | Vifte omluft - startsignal til kontaktor
AAAAAA_3601_001_03_JVZ01_A | Vifte omluft - alarmsignal fra motorvern
AAAAAA_3601_001_04_JVZ01_D | Vifte tilluft - driftsignal fra kontaktor
AAAAAA_3601_001_04_JVZ01_D1 | Vifte tilluft - driftsignal fra kontaktor lav hastighet
AAAAAA_3601_001_04_JVZ01_D2 | Vifte tilluft - driftsignal fra kontaktor høy hastighet
AAAAAA_3601_001_04_JVZ01_S | Vifte tilluft - startsignal til kontaktor
AAAAAA_3601_001_04_JVZ01_S1 | Vifte tilluft - startsignal til kontaktor lav hastighet
AAAAAA_3601_001_04_JVZ01_S2 | Vifte tilluft - startsignal til kontaktor høy hastighet
AAAAAA_3601_001_04_JVZ01_V | Vifte tilluft - vekslesignal mellom lav/høy hastighet
AAAAAA_3601_001_04_JVZ01_A | Vifte tilluft - alarmsignal fra motorvern
AAAAAA_3601_001_04_JVZ01_A1 | Vifte tilluft - alarmsignal fra motorvern lav hastighet
AAAAAA_3601_001_04_JVZ01_A2 | Vifte tilluft - alarmsignal fra motorvern høy hastighet
AAAAAA_3601_001_05_JVZ01_D | Vifte avtrekk - driftsignal fra kontaktor
AAAAAA_3601_001_05_JVZ01_D1 | Vifte avtrekk - driftsignal fra kontaktor lav hastighet
AAAAAA_3601_001_05_JVZ01_D2 | Vifte avtrekk - driftsignal fra kontaktor høy hastighet
AAAAAA_3601_001_05_JVZ01_S | Vifte avtrekk - startsignal til kontaktor
AAAAAA_3601_001_05_JVZ01_S1 | Vifte avtrekk - startsignal til kontaktor lav hastighet
AAAAAA_3601_001_05_JVZ01_S2 | Vifte avtrekk - startsignal til kontaktor høy hastighet
AAAAAA_3601_001_05_JVZ01_V | Vifte avtrekk - vekslesignal mellom lav/høy hastighet
AAAAAA_3601_001_05_JVZ01_A | Vifte avtrekk - alarmsignal fra motorvern
AAAAAA_3601_001_05_JVZ01_A1 | Vifte avtrekk - alarmsignal fra motorvern lav hastighet
AAAAAA_3601_001_05_JVZ01_A2 | Vifte avtrekk - alarmsignal fra motorvern høy hastighet
BACnet-merke Vifte frekvensomformer styrt | Vifte - frekvensomformer styrt
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_D | Frekvensomformer vifte inntak - driftsignal
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_S | Frekvensomformer vifte inntak - startsignal
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_C | Frekvensomformer vifte inntak - pådrag
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_A | Frekvensomformer vifte inntak - alarmsignal
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_AL | Frekvensomformer vifte inntak - logisk alarm
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_Ann | Frekvensomformer vifte inntak - spesifikk alarm fra frekvensomformer |  | nn = fortløpende nummerering ved flere alarmsignaler
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_SP | Frekvensomformer vifte inntak - settpunkt pådrag
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_SP_Corr | Frekvensomformer vifte inntak - settpunkt pådrag for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_RE | Frekvensomformer vifte inntak - målt avgitt effekt
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_KV_OE | Frekvensomformer vifte inntak - kalkulert energi
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_HZ | Frekvensomformer vifte inntak - utgangsfrekvens
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_MAN | Frekvensomformer vifte inntak - Pådrag ved vender i manuell
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_KMD | Frekvensomformer vifte inntak - Auto/manuellvender (1=Av 2=På 3=Auto)
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_K_Y1 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 1, pådrag |  | Pådrag i %
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_K_X1 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 1, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_K_Y2 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 2, pådrag
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_K_X2 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 2, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_K_Y3 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 3, pådrag
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_K_X3 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 3, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_K_Y4 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 4, pådrag
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_K_X4 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 4, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_K_Y5 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 5, pådrag
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_K_X5 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 5, utetemperatur |  | Har man flere knekkpunkt fortsetter man med X6/Y6 osv.
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_SPK | Kalkulert settpunkt viftepådrag
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_3601_001_01_LRA01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_D | Frekvensomformer vifte avkast - driftsignal
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_S | Frekvensomformer vifte avkast - startsignal
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_C | Frekvensomformer vifte avkast - pådrag
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_A | Frekvensomformer vifte avkast - alarmsignal
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_AL | Frekvensomformer vifte avkast - logisk alarm
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_Ann | Frekvensomformer vifte avkast - spesifikk alarm fra frekvensomformer |  | nn = fortløpende nummerering ved flere alarmsignaler
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_SP | Frekvensomformer vifte avkast - settpunkt pådrag
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_SP_Corr | Frekvensomformer vifte avkast - settpunkt pådrag for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_RE | Frekvensomformer vifte avkast - målt avgitt effekt
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_KV_OE | Frekvensomformer vifte avkast - kalkulert energi
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_HZ | Frekvensomformer vifte avkast - utgangsfrekvens
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_MAN | Frekvensomformer vifte avkast - Pådrag ved vender i manuell
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_KMD | Frekvensomformer vifte avkast - Auto/manuellvender (1=Av 2=På 3=Auto)
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_K_Y1 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 1, pådrag |  | Pådrag i %
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_K_X1 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 1, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_K_Y2 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 2, pådrag
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_K_X2 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 2, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_K_Y3 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 3, pådrag
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_K_X3 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 3, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_K_Y4 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 4, pådrag
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_K_X4 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 4, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_K_Y5 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 5, pådrag
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_K_X5 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 5, utetemperatur |  | Har man flere knekkpunkt fortsetter man med X6/Y6 osv.
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_SPK | Kalkulert settpunkt viftepådrag
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_3601_001_02_LRA01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_D | Frekvensomformer vifte omluft - driftsignal
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_S | Frekvensomformer vifte omluft - startsignal
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_C | Frekvensomformer vifte omluft - pådrag
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_A | Frekvensomformer vifte omluft - alarmsignal
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_AL | Frekvensomformer vifte omluft - logisk alarm
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_Ann | Frekvensomformer vifte omluft - spesifikk alarm fra frekvensomformer |  | nn = fortløpende nummerering ved flere alarmsignaler
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_SP | Frekvensomformer vifte omluft - settpunkt pådrag
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_SP_Corr | Frekvensomformer vifte omluft - settpunkt pådrag for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_RE | Frekvensomformer vifte omluft - målt avgitt effekt
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_KV_OE | Frekvensomformer vifte omluft - kalkulert energi
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_HZ | Frekvensomformer vifte omluft - utgangsfrekvens
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_MAN | Frekvensomformer vifte omluft - Pådrag ved vender i manuell
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_KMD | Frekvensomformer vifte omluft - Auto/manuellvender (1=Av 2=På 3=Auto)
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_K_Y1 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 1, pådrag |  | Pådrag i %
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_K_X1 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 1, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_K_Y2 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 2, pådrag
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_K_X2 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 2, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_K_Y3 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 3, pådrag
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_K_X3 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 3, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_K_Y4 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 4, pådrag
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_K_X4 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 4, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_K_Y5 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 5, pådrag
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_K_X5 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 5, utetemperatur |  | Har man flere knekkpunkt fortsetter man med X6/Y6 osv.
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_SPK | Kalkulert settpunkt viftepådrag
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_3601_001_03_LRA01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_D | Frekvensomformer vifte tilluft - driftsignal
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_S | Frekvensomformer vifte tilluft - startsignal
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_C | Frekvensomformer vifte tilluft - pådrag
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_A | Frekvensomformer vifte tilluft - alarmsignal
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_AL | Frekvensomformer vifte tilluft - logisk alarm
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_Ann | Frekvensomformer vifte tilluft - spesifikk alarm fra frekvensomformer |  | nn = fortløpende nummerering ved flere alarmsignaler
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_SP | Frekvensomformer vifte tilluft - settpunkt pådrag
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_SP_Corr | Frekvensomformer vifte tilluft - settpunkt pådrag for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_RE | Frekvensomformer vifte tilluft - målt avgitt effekt
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_KV_OE | Frekvensomformer vifte tilluft - kalkulert energi
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_HZ | Frekvensomformer vifte tilluft - utgangsfrekvens
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_MAN | Frekvensomformer vifte tilluft - Pådrag ved vender i manuell
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_KMD | Frekvensomformer vifte tilluft - Auto/manuellvender (1=Av 2=På 3=Auto)
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_K_Y1 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 1, pådrag |  | Pådrag i %
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_K_X1 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 1, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_K_Y2 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 2, pådrag
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_K_X2 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 2, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_K_Y3 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 3, pådrag
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_K_X3 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 3, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_K_Y4 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 4, pådrag
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_K_X4 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 4, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_K_Y5 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 5, pådrag
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_K_X5 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 5, utetemperatur |  | Har man flere knekkpunkt fortsetter man med X6/Y6 osv.
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_SPK | Kalkulert settpunkt viftepådrag
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_3601_001_04_LRA01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_D | Frekvensomformer vifte avtrekk - driftsignal
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_S | Frekvensomformer vifte avtrekk - startsignal
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_C | Frekvensomformer vifte avtrekk - pådrag
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_A | Frekvensomformer vifte avtrekk - alarmsignal
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_AL | Frekvensomformer vifte avtrekk - logisk alarm
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_Ann | Frekvensomformer vifte avtrekk - spesifikk alarm fra frekvensomformer |  | nn = fortløpende nummerering ved flere alarmsignaler
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_SP | Frekvensomformer vifte avtrekk - settpunkt pådrag
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_SP_Corr | Frekvensomformer vifte avtrekk - settpunkt pådrag for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_RE | Frekvensomformer vifte avtrekk - målt avgitt effekt
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_KV_OE | Frekvensomformer vifte avtrekk - kalkulert energi
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_HZ | Frekvensomformer vifte avtrekk - utgangsfrekvens
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_MAN | Frekvensomformer vifte avtrekk - Pådrag ved vender i manuell
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_KMD | Frekvensomformer vifte avtrekk - Auto/manuellvender (1=Av 2=På 3=Auto)
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_K_Y1 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 1, pådrag |  | Pådrag i %
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_K_X1 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 1, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_K_Y2 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 2, pådrag
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_K_X2 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 2, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_K_Y3 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 3, pådrag
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_K_X3 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 3, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_K_Y4 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 4, pådrag
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_K_X4 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 4, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_K_Y5 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 5, pådrag
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_K_X5 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 5, utetemperatur |  | Har man flere knekkpunkt fortsetter man med X6/Y6 osv.
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_SPK | Kalkulert settpunkt viftepådrag
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_3601_001_05_LRA01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
BACnet-merke Befukter | Befukter
AAAAAA_3601_001_01_LUZ01_S | Befukter - startsignal
AAAAAA_3601_001_01_LUZ01_D | Befukter - driftsignal
AAAAAA_3601_001_01_LUZ01_A | Befukter - alarm
AAAAAA_3601_001_01_LUZ01_C | Befukter - pådrag
AAAAAA_3601_001_01_LUZ01_SP | Befukter - settpunkt
AAAAAA_3601_001_01_QHZ01_A | Hygrostat - alarm høy fuktighet
BACnet-merke Avfukter | Avfukter
AAAAAA_3601_001_01_MTZ01_S | Avfukter - startsignal
AAAAAA_3601_001_01_MTZ01_D | Avfukter - driftsignal
AAAAAA_3601_001_01_MTZ01_A | Avfukter - alarm
AAAAAA_3601_001_01_MTZ01_C | Avfukter - pådrag
AAAAAA_3601_001_01_MTZ01_SP | Avfukter - settpunkt
BACnet-merke Viftevakt / luftmengdemåler | Viftevakt / luftmengdemåler
AAAAAA_3601_001_01_QDA01_D | Viftevakt vifte inntak - driftsignal fra digital vakt
AAAAAA_3601_001_01_QDA01_DL | Viftevakt vifte inntak - logisk driftsignal
AAAAAA_3601_001_01_QDA01_AL | Viftevakt vifte inntak - logisk alarmsignal
AAAAAA_3601_001_01_QDA01_A | Viftevakt vifte inntak - alarmsignal
AAAAAA_3601_001_01_RFA01_MV | Differansetrykk vifte inntak - for luftmengdeberegning
AAAAAA_3601_001_01_RFA01_KV | Luftmengde vifte inntak - kalkulert luftmengde
AAAAAA_3601_001_01_RFA01_SP | Luftmengde vifte inntak - settpunkt
AAAAAA_3601_001_01_RFA01_SP_Corr | Luftmengde vifte inntak - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_01_RFA01_SP1 | Luftmengde vifte inntak - settpunkt lav
AAAAAA_3601_001_01_RFA01_SP1_Corr | Luftmengde vifte inntak - settpunkt lav for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_01_RFA01_SP2 | Luftmengde vifte inntak - settpunkt høy
AAAAAA_3601_001_01_RFA01_SP2_Corr | Luftmengde vifte inntak - settpunkt høy for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_01_RFA01_K_Y1 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 1, luftmengde |  | Luftmengde i m3/h
AAAAAA_3601_001_01_RFA01_K_X1 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 1, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_01_RFA01_K_Y2 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 2, luftmengde
AAAAAA_3601_001_01_RFA01_K_X2 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 2, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_01_RFA01_K_Y3 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 3, luftmengde
AAAAAA_3601_001_01_RFA01_K_X3 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 3, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_01_RFA01_K_Y4 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 4, luftmengde
AAAAAA_3601_001_01_RFA01_K_X4 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 4, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_01_RFA01_K_Y5 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 5, luftmengde
AAAAAA_3601_001_01_RFA01_K_X5 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 5, utetemperatur |  | Har man flere knekkpunkt fortsetter man med X6/Y6 osv.
AAAAAA_3601_001_01_RFA01_SPK | Kalkulert settpunkt luftmengde
AAAAAA_3601_001_01_RFA01_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_3601_001_01_RFA01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_02_QDA01_D | Viftevakt vifte avkast - driftsignal fra digital vakt
AAAAAA_3601_001_02_QDA01_DL | Viftevakt vifte avkast - logisk driftsignal
AAAAAA_3601_001_02_QDA01_AL | Viftevakt vifte avkast - logisk alarmsignal
AAAAAA_3601_001_02_QDA01_A | Viftevakt vifte avkast - alarmsignal
AAAAAA_3601_001_02_RFA01_MV | Differansetrykk vifte avkast - for luftmengdeberegning
AAAAAA_3601_001_02_RFA01_KV | Luftmengde vifte avkast - kalkulert luftmengde
AAAAAA_3601_001_02_RFA01_SP | Luftmengde vifte avkast - settpunkt
AAAAAA_3601_001_02_RFA01_SP_Corr | Luftmengde vifte avkast - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_02_RFA01_SP1 | Luftmengde vifte avkast - settpunkt lav
AAAAAA_3601_001_02_RFA01_SP1_Corr | Luftmengde vifte avkast - settpunkt lav for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_02_RFA01_SP2 | Luftmengde vifte avkast - settpunkt høy
AAAAAA_3601_001_02_RFA01_SP2_Corr | Luftmengde vifte avkast - settpunkt høy for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_02_RFA01_K_Y1 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 1, luftmengde |  | Luftmengde i m3/h
AAAAAA_3601_001_02_RFA01_K_X1 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 1, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_02_RFA01_K_Y2 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 2, luftmengde
AAAAAA_3601_001_02_RFA01_K_X2 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 2, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_02_RFA01_K_Y3 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 3, luftmengde
AAAAAA_3601_001_02_RFA01_K_X3 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 3, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_02_RFA01_K_Y4 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 4, luftmengde
AAAAAA_3601_001_02_RFA01_K_X4 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 4, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_02_RFA01_K_Y5 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 5, luftmengde
AAAAAA_3601_001_02_RFA01_K_X5 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 5, utetemperatur |  | Har man flere knekkpunkt fortsetter man med X6/Y6 osv.
AAAAAA_3601_001_02_RFA01_SPK | Kalkulert settpunkt luftmengde
AAAAAA_3601_001_02_RFA01_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_3601_001_02_RFA01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_03_QDA01_D | Viftevakt vifte omluft - driftsignal fra digital vakt
AAAAAA_3601_001_03_QDA01_DL | Viftevakt vifte omluft - logisk driftsignal
AAAAAA_3601_001_03_QDA01_AL | Viftevakt vifte omluft - logisk alarmsignal
AAAAAA_3601_001_03_QDA01_A | Viftevakt vifte omluft - alarmsignal
AAAAAA_3601_001_03_RFA01_MV | Differansetrykk vifte omluft - for luftmengdeberegning
AAAAAA_3601_001_03_RFA01_KV | Luftmengde vifte omluft - kalkulert luftmengde
AAAAAA_3601_001_03_RFA01_SP | Luftmengde vifte omluft - settpunkt
AAAAAA_3601_001_03_RFA01_SP_Corr | Luftmengde vifte omluft - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_03_RFA01_SP1 | Luftmengde vifte omluft - settpunkt lav
AAAAAA_3601_001_03_RFA01_SP1_Corr | Luftmengde vifte omluft - settpunkt lav for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_03_RFA01_SP2 | Luftmengde vifte omluft - settpunkt høy
AAAAAA_3601_001_03_RFA01_SP2_Corr | Luftmengde vifte omluft - settpunkt høy for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_03_RFA01_K_Y1 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 1, luftmengde |  | Luftmengde i m3/h
AAAAAA_3601_001_03_RFA01_K_X1 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 1, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_03_RFA01_K_Y2 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 2, luftmengde
AAAAAA_3601_001_03_RFA01_K_X2 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 2, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_03_RFA01_K_Y3 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 3, luftmengde
AAAAAA_3601_001_03_RFA01_K_X3 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 3, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_03_RFA01_K_Y4 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 4, luftmengde
AAAAAA_3601_001_03_RFA01_K_X4 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 4, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_03_RFA01_K_Y5 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 5, luftmengde
AAAAAA_3601_001_03_RFA01_K_X5 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 5, utetemperatur |  | Har man flere knekkpunkt fortsetter man med X6/Y6 osv.
AAAAAA_3601_001_03_RFA01_SPK | Kalkulert settpunkt luftmengde
AAAAAA_3601_001_03_RFA01_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_3601_001_03_RFA01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_04_QDA01_D | Viftevakt vifte tilluft - driftsignal fra digital vakt
AAAAAA_3601_001_04_QDA01_DL | Viftevakt vifte tilluft - logisk driftsignal
AAAAAA_3601_001_04_QDA01_AL | Viftevakt vifte tilluft - logisk alarmsignal
AAAAAA_3601_001_04_QDA01_A | Viftevakt vifte tilluft - alarmsignal
AAAAAA_3601_001_04_RFA01_MV | Differansetrykk vifte tilluft - for luftmengdeberegning
AAAAAA_3601_001_04_RFA01_KV | Luftmengde vifte tilluft - kalkulert luftmengde
AAAAAA_3601_001_04_RFA01_SP | Luftmengde vifte tilluft - settpunkt
AAAAAA_3601_001_04_RFA01_SP_Corr | Luftmengde vifte tilluft - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_04_RFA01_SP1 | Luftmengde vifte tilluft - settpunkt lav
AAAAAA_3601_001_04_RFA01_SP1_Corr | Luftmengde vifte tilluft - settpunkt lav for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_04_RFA01_SP2 | Luftmengde vifte tilluft - settpunkt høy
AAAAAA_3601_001_04_RFA01_SP2_Corr | Luftmengde vifte tilluft - settpunkt høy for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_04_RFA01_K_Y1 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 1, luftmengde |  | Luftmengde i m3/h
AAAAAA_3601_001_04_RFA01_K_X1 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 1, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_04_RFA01_K_Y2 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 2, luftmengde
AAAAAA_3601_001_04_RFA01_K_X2 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 2, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_04_RFA01_K_Y3 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 3, luftmengde
AAAAAA_3601_001_04_RFA01_K_X3 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 3, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_04_RFA01_K_Y4 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 4, luftmengde
AAAAAA_3601_001_04_RFA01_K_X4 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 4, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_04_RFA01_K_Y5 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 5, luftmengde
AAAAAA_3601_001_04_RFA01_K_X5 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 5, utetemperatur |  | Har man flere knekkpunkt fortsetter man med X6/Y6 osv.
AAAAAA_3601_001_04_RFA01_SPK | Kalkulert settpunkt luftmengde
AAAAAA_3601_001_04_RFA01_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_3601_001_04_RFA01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_05_QDA01_D | Viftevakt vifte avtrekk - driftsignal fra digital vakt
AAAAAA_3601_001_05_QDA01_DL | Viftevakt vifte avtrekk - logisk driftsignal
AAAAAA_3601_001_05_QDA01_AL | Viftevakt vifte avtrekk - logisk alarmsignal
AAAAAA_3601_001_05_QDA01_A | Viftevakt vifte avtrekk - alarmsignal
AAAAAA_3601_001_05_RFA01_MV | Differansetrykk vifte avtrekk - for luftmengdeberegning
AAAAAA_3601_001_05_RFA01_KV | Luftmengde vifte avtrekk - kalkulert luftmengde
AAAAAA_3601_001_05_RFA01_SP | Luftmengde vifte avtrekk - settpunkt
AAAAAA_3601_001_05_RFA01_SP_Corr | Luftmengde vifte avtrekk - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_05_RFA01_SP1 | Luftmengde vifte avtrekk - settpunkt lav
AAAAAA_3601_001_05_RFA01_SP1_Corr | Luftmengde vifte avtrekk - settpunkt lav for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_05_RFA01_SP2 | Luftmengde vifte avtrekk - settpunkt høy
AAAAAA_3601_001_05_RFA01_SP2_Corr | Luftmengde vifte avtrekk - settpunkt høy for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_05_RFA01_K_Y1 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 1, luftmengde |  | Luftmengde i m3/h
AAAAAA_3601_001_05_RFA01_K_X1 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 1, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_05_RFA01_K_Y2 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 2, luftmengde
AAAAAA_3601_001_05_RFA01_K_X2 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 2, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_05_RFA01_K_Y3 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 3, luftmengde
AAAAAA_3601_001_05_RFA01_K_X3 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 3, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_05_RFA01_K_Y4 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 4, luftmengde
AAAAAA_3601_001_05_RFA01_K_X4 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 4, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_05_RFA01_K_Y5 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 5, luftmengde
AAAAAA_3601_001_05_RFA01_K_X5 | Ved utekompensert luftmengde - Knekkpunkt 5, utetemperatur |  | Har man flere knekkpunkt fortsetter man med X6/Y6 osv.
AAAAAA_3601_001_05_RFA01_SPK | Kalkulert settpunkt luftmengde
AAAAAA_3601_001_05_RFA01_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_3601_001_05_RFA01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
BACnet-merke Trykkgiver i kanal | Trykkgiver i kanal
AAAAAA_3601_001_01_RPA01_MV | Differansetrykk over inntaksrist - målt verdi
AAAAAA_3601_001_01_RPA01_SP | Differansetrykk over inntaksrist - settpunkt
AAAAAA_3601_001_01_RPA02_MV | Trykkgiver kanal inntak - målt verdi |  | Plassert etter vifte
AAAAAA_3601_001_01_RPA02_SP | Trykkgiver kanal inntak - settpunkt
AAAAAA_3601_001_01_RPA02_SP_Corr | Trykkgiver kanal inntak - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_01_RPA02_SP1 | Trykkgiver kanal inntak - settpunkt lav hastighet
AAAAAA_3601_001_01_RPA02_SP1_Corr | Trykkgiver kanal inntak - settpunkt lav hastighet for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_01_RPA02_SP2 | Trykkgiver kanal inntak - settpunkt høy hastighet
AAAAAA_3601_001_01_RPA02_SP2_Corr | Trykkgiver kanal inntak - settpunkt høy hastighet for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_01_RPA02_K_Y1 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 1, trykk |  | Trykk i Pa
AAAAAA_3601_001_01_RPA02_K_X1 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 1, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_01_RPA02_K_Y2 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 2, trykk
AAAAAA_3601_001_01_RPA02_K_X2 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 2, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_01_RPA02_K_Y3 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 3, trykk
AAAAAA_3601_001_01_RPA02_K_X3 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 3, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_01_RPA02_K_Y4 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 4, trykk
AAAAAA_3601_001_01_RPA02_K_X4 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 4, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_01_RPA02_K_Y5 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 5, trykk
AAAAAA_3601_001_01_RPA02_K_X5 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 5, utetemperatur |  | Har man flere knekkpunkt fortsetter man med X6/Y6 osv.
AAAAAA_3601_001_01_RPA02_SPK | Kalkulert settpunkt trykk
AAAAAA_3601_001_01_RPA02_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_3601_001_01_RPA02_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_02_RPA02_MV | Trykkgiver kanal avkast - målt verdi |  | Plassert etter vifte
AAAAAA_3601_001_02_RPA01_SP | Trykkgiver kanal avkast - settpunkt
AAAAAA_3601_001_02_RPA01_SP_Corr | Trykkgiver kanal avkast - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_02_RPA01_SP1 | Trykkgiver kanal avkast - settpunkt lav hastighet
AAAAAA_3601_001_02_RPA01_SP1_Corr | Trykkgiver kanal avkast - settpunkt lav hastighet for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_02_RPA01_SP2 | Trykkgiver kanal avkast - settpunkt høy hastighet
AAAAAA_3601_001_02_RPA01_SP2_Corr | Trykkgiver kanal avkast - settpunkt høy hastighet for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_02_RPA01_K_Y1 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 1, trykk |  | Trykk i Pa
AAAAAA_3601_001_02_RPA01_K_X1 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 1, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_02_RPA01_K_Y2 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 2, trykk
AAAAAA_3601_001_02_RPA01_K_X2 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 2, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_02_RPA01_K_Y3 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 3, trykk
AAAAAA_3601_001_02_RPA01_K_X3 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 3, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_02_RPA01_K_Y4 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 4, trykk
AAAAAA_3601_001_02_RPA01_K_X4 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 4, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_02_RPA01_K_Y5 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 5, trykk
AAAAAA_3601_001_02_RPA01_K_X5 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 5, utetemperatur |  | Har man flere knekkpunkt fortsetter man med X6/Y6 osv.
AAAAAA_3601_001_02_RPA01_SPK | Kalkulert settpunkt trykk
AAAAAA_3601_001_02_RPA01_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_3601_001_02_RPA01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_04_RPA01_MV | Trykkgiver kanal tilluft - målt verdi |  | Plassert etter vifte
AAAAAA_3601_001_04_RPA01_SP | Trykkgiver kanal tilluft - settpunkt
AAAAAA_3601_001_04_RPA01_SP_Corr | Trykkgiver kanal tilluft - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_04_RPA01_SP1 | Trykkgiver kanal tilluft - settpunkt lav hastighet
AAAAAA_3601_001_04_RPA01_SP1_Corr | Trykkgiver kanal tilluft - settpunkt lav hastighet for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_04_RPA01_SP2 | Trykkgiver kanal tilluft - settpunkt høy hastighet
AAAAAA_3601_001_04_RPA01_SP2_Corr | Trykkgiver kanal tilluft - settpunkt høy hastighet for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_04_RPA01_K_Y1 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 1, trykk |  | Trykk i Pa
AAAAAA_3601_001_04_RPA01_K_X1 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 1, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_04_RPA01_K_Y2 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 2, trykk
AAAAAA_3601_001_04_RPA01_K_X2 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 2, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_04_RPA01_K_Y3 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 3, trykk
AAAAAA_3601_001_04_RPA01_K_X3 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 3, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_04_RPA01_K_Y4 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 4, trykk
AAAAAA_3601_001_04_RPA01_K_X4 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 4, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_04_RPA01_K_Y5 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 5, trykk
AAAAAA_3601_001_04_RPA01_K_X5 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 5, utetemperatur |  | Har man flere knekkpunkt fortsetter man med X6/Y6 osv.
AAAAAA_3601_001_04_RPA01_SPK | Kalkulert settpunkt trykk
AAAAAA_3601_001_04_RPA01_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_3601_001_04_RPA01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_05_RPA01_MV | Trykkgiver kanal avtrekk - målt verdi |  | Plassert etter vifte
AAAAAA_3601_001_05_RPA01_SP | Trykkgiver kanal avtrekk - settpunkt
AAAAAA_3601_001_05_RPA01_SP_Corr | Trykkgiver kanal avtrekk - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_05_RPA01_SP1 | Trykkgiver kanal avtrekk - settpunkt lav hastighet
AAAAAA_3601_001_05_RPA01_SP1_Corr | Trykkgiver kanal avtrekk - settpunkt lav hastighet for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_05_RPA01_SP2 | Trykkgiver kanal avtrekk - settpunkt høy hastighet
AAAAAA_3601_001_05_RPA01_SP2_Corr | Trykkgiver kanal avtrekk - settpunkt høy hastighet for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_05_RPA01_K_Y1 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 1, trykk |  | Trykk i Pa
AAAAAA_3601_001_05_RPA01_K_X1 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 1, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_05_RPA01_K_Y2 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 2, trykk
AAAAAA_3601_001_05_RPA01_K_X2 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 2, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_05_RPA01_K_Y3 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 3, trykk
AAAAAA_3601_001_05_RPA01_K_X3 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 3, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_05_RPA01_K_Y4 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 4, trykk
AAAAAA_3601_001_05_RPA01_K_X4 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 4, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_05_RPA01_K_Y5 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 5, trykk
AAAAAA_3601_001_05_RPA01_K_X5 | Ved utekompensert trykk - Knekkpunkt 5, utetemperatur |  | Har man flere knekkpunkt fortsetter man med X6/Y6 osv.
AAAAAA_3601_001_05_RPA01_SPK | Kalkulert settpunkt trykk
AAAAAA_3601_001_05_RPA01_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_3601_001_05_RPA01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
BACnet-merke Temperaturgivere | Temperaturgivere
AAAAAA_3601_001_01_RTA01_MV | Temperaturgiver inntak - målt verdi |  | Plassert før inntaksspjeld
AAAAAA_3601_001_01_RTA02_MV | Temperaturgiver inntak - målt verdi |  | Plassert etter inntaksspjeld
AAAAAA_3601_001_01_RTA03_MV | Temperaturgiver inntak - målt verdi |  | Plassert etter inntaksfilter
AAAAAA_3601_001_02_RTA01_MV | Temperaturgiver etter gjenvinner avkast - målt verdi |  | Plassert etter gjenvinner
AAAAAA_3601_001_02_RTA02_MV | Temperaturgiver avkast - målt verdi |  | Plassert mellom vifte og spjeld
AAAAAA_3601_001_02_RTA03_MV | Temperaturgiver avkast - målt verdi |  | Plassert etter spjeld
AAAAAA_3601_001_03_RTA01_MV | Temperaturgiver omluftskanal - målt verdi |  | Plassert etter omluftsvifte
AAAAAA_3601_001_04_RTA01_MV | Temperaturgiver etter gjenvinner tilluft - målt verdi |  | Plassert etter gjenvinner
AAAAAA_3601_001_04_RTA02_MV | Temperaturgiver etter vifte, før varmebatteri - målt verdi |  | Plassert etter vifte når denne er plassert før varme- og kjølebatteri
AAAAAA_3601_001_04_RTA03_MV | Temperaturgiver etter varmebatteri - målt verdi |  | Plassert etter varmebatteri og før evt. kjølebatteri
AAAAAA_3601_001_04_RTA04_PV | Temperaturgiver etter varmebatteri - målt verdi |  | Plassert i tilluft etter varme- og kjølebatteri
AAAAAA_3601_001_04_RTA04_SP | Temperaturgiver tilluft - settpunkt fast
AAAAAA_3601_001_04_RTA04_SP_Corr | Temperaturgiver tilluft - settpunkt fast for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_04_RTA04_SPC | Temperaturgiver tilluft - settpunkt varme fast
AAAAAA_3601_001_04_RTA04_SPV | Temperaturgiver tilluft - settpunkt kjøling fast
AAAAAA_3601_001_04_RTA04_MAX | Temperaturgiver tilluft - settpunkt høyeste tillatte temp
AAAAAA_3601_001_04_RTA04_MIN | Temperaturgiver tilluft - settpunkt laveste tillatte temp
AAAAAA_3601_001_04_RTA04_K_Y1 | Ved utekompensert tilluftstemperatur - Knekkpunkt 1, tilluftstemperatur |  | Temperatur i °C
AAAAAA_3601_001_04_RTA04_K_X1 | Ved utekompensert tilluftstemperatur - Knekkpunkt 1, utetemperatur |  | Kan også være avtrekkstemperatur v/avtrekkskompensert tilluftstemperatur
AAAAAA_3601_001_04_RTA04_K_Y2 | Ved utekompensert tilluftstemperatur - Knekkpunkt 2, tilluftstemperatur
AAAAAA_3601_001_04_RTA04_K_X2 | Ved utekompensert tilluftstemperatur - Knekkpunkt 2, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_04_RTA04_K_Y3 | Ved utekompensert tilluftstemperatur - Knekkpunkt 3, tilluftstemperatur
AAAAAA_3601_001_04_RTA04_K_X3 | Ved utekompensert tilluftstemperatur - Knekkpunkt 3, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_04_RTA04_K_Y4 | Ved utekompensert tilluftstemperatur - Knekkpunkt 4, tilluftstemperatur
AAAAAA_3601_001_04_RTA04_K_X4 | Ved utekompensert tilluftstemperatur - Knekkpunkt 4, utetemperatur
AAAAAA_3601_001_04_RTA04_K_Y5 | Ved utekompensert tilluftstemperatur - Knekkpunkt 5, tilluftstemperatur
AAAAAA_3601_001_04_RTA04_K_X5 | Ved utekompensert tilluftstemperatur - Knekkpunkt 5, utetemperatur |  | Har man flere knekkpunkt fortsetter man med X6/Y6 osv.
AAAAAA_3601_001_04_RTA04_K | Utekompenseringskurve - kurve der innstillinger ligger i en og samme funksjonsblokk
AAAAAA_3601_001_04_RTA04_SPK | Kalkulert settpunkt tilluftstemperatur
AAAAAA_3601_001_04_RTA04_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_3601_001_04_RTA04_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_05_RTA01_PV | Temperaturgiver avtrekk - målt verdi |  | Plassert i avtrekk før spjeld
AAAAAA_3601_001_05_RTA02_MV | Temperaturgiver avtrekk - målt verdi |  | Plassert i avtrekk etter spjeld
AAAAAA_3601_001_05_RTA03_MV | Temperaturgiver før gjenvinner avtrekk - målt verdi |  | Plassert i avtrekk mellom filter og gjenvinner
AAAAAA_3601_001_05_RTA01_SP | Temperaturgiver avtrekk - settpunkt fast
AAAAAA_3601_001_05_RTA01_SP_Corr | Temperaturgiver avtrekk - settpunkt fast for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_04_RTA05_SPC | Temperaturgiver avtrekk - settpunkt varme fast
AAAAAA_3601_001_04_RTA05_SPV | Temperaturgiver avtrekk - settpunkt kjøling fast
AAAAAA_3601_001_00_RTD01_MV | Temperaturgiver ute/fasade - målt verdi
AAAAAA_3601_001_00_RTDxxxx_KGS | Temperaturgiver ute/fasade - gjennomsnitt av målte verdier (xxxx da verdi er basert på flere komponenter). |  | Ved flere utetemperaturer
AAAAAA_3601_001_00_RTC01_MV | Temperaturgiver i rom - målt verdi. |  | Ved flere romsensorer økes løpenummer på komponent
AAAAAA_3601_001_01_RTC01_SP | Temperaturgiver i rom - settpunkt
AAAAAA_3601_001_01_RTC01_SP_Corr | Temperaturgiver i rom - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_01_RTCxxxx_KGS | Temperaturgiver i rom - gjenomsnitt av målte verdier (xxxx da verdi er basert på flere komponenter).
AAAAAA_3601_001_01_RTCxxxx_KGSP | Temperaturgiver i rom - Settpunkt for gjennomsnittsverdien (xxxx da verdi er basert på flere komponenter).
AAAAAA_3601_001_01_RTCxxxx_KGSP_Corr | Temperaturgiver i rom - Settpunkt for gjennomsnittsverdien for maskinlæring (xxxx da verdi er basert på flere komponenter).
BACnet-merke CO2/VOC givere | CO2 givere
AAAAAA_3601_001_05_RYA01_MV | CO2 giver avtrekkskanal - målt verdi |  | Plassert før spjeld avtrekk
AAAAAA_3601_001_05_RYA01_SP | CO2 giver avtrekkskanal - settpunkt
AAAAAA_3601_001_05_RYA01_SP_Corr | CO2 giver avtrekkskanal - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_05_RYB01_MV | VOC giver avtrekkskanal - målt verdi |  | Plassert før spjeld avtrekk
AAAAAA_3601_001_05_RYB01_SP | VOC giver avtrekkskanal - settpunkt
AAAAAA_3601_001_05_RYB01_SP_Corr | VOC giver avtrekkskanal - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_00_RYA01_MV | CO2 giver i rom - målt verdi. |  | Ved flere romsensorer økes løpenummer på komponent
AAAAAA_3601_001_00_RYA01_SP | CO2 giver i rom - settpunkt
AAAAAA_3601_001_00_RYA01_SP_Corr | CO2 giver i rom - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_00_RYB01_MV | VOC giver i rom - målt verdi. |  | Ved flere romsensorer økes løpenummer på komponent
AAAAAA_3601_001_00_RYB01_SP | VOC giver i rom - settpunkt
AAAAAA_3601_001_00_RYB01_SP_Corr | VOC giver i rom - settpunkt for maskinlæring
BACnet-merke Bevegelsesdetektor | Bevegelsesdetektor
AAAAAA_3601_001_00_RBA01_D | Tilstedeværelse - bevegelse detektert. |  | Ved flere sensorer økes løpenummer på komponent
AAAAAA_3601_001_00_RBAxx_MV | Tilstedeværelse - antall detektorer aktivert |  | xxxx: siden det her er snakk om flere komponenter
AAAAAA_3601_001_00_RBAxx_SP | Tilstedeværelse - settpunkt antall detektorer aktivert |  | xxxx: siden det her er snakk om flere komponenter
AAAAAA_3601_001_00_RBAxx_SP_Corr | Tilstedeværelse - settpunkt for maskinlæring antall detektorer aktivert |  | xxxx: siden det her er snakk om flere komponenter
BACnet-merke Røyk | Røyk
AAAAAA_3601_001_04_RYE01_A | Røykdetektor tilluftskanal - røyk detektert |  | Plassert før spjeld
AAAAAA_3601_001_04_RYE01_SERVICE_A | Røykdetektor tilluftskanal - servicealarm
AAAAAA_3601_001_05_RYE01_A | Røykdetektor avtrekkskanal - røyk detektert |  | Plassert før tilluftstemperatur
AAAAAA_3601_001_05_RYE01_SERVICE_A | Røykdetektor avtrekkskanal - servicealarm
BACnet-merke Relativ luftfuktighet | Relativ luftfuktighet
AAAAAA_3601_001_04_RHA01_MV | Relativ luftfuktighet i tilluftskanal - målt verdi |  | Plassert i tilluft etter varme- og kjølebatteri
AAAAAA_3601_001_04_RHA01_SP | Relativ luftfuktighet i tilluftskanal - settpunkt
AAAAAA_3601_001_04_RHA01_SP_Corr | Relativ luftfuktighet i tilluftskanal - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_05_RHA01_MV | Relativ luftfuktighet i avtrekkskanal - målt verdi |  | Plassert i avtrekk før spjeld
AAAAAA_3601_001_05_RHA01_SP | Relativ luftfuktighet i avtrekkskanal - settpunkt
AAAAAA_3601_001_05_RHA01_SP_Corr | Relativ luftfuktighet i avtrekkskanal - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_00_RHB01_MV | Relativ luftfuktighet i rom - målt verdi
AAAAAA_3601_001_00_RHB01_SP | Relativ luftfuktighet i rom - settpunkt
AAAAAA_3601_001_00_RHB01_SP_Corr | Relativ luftfuktighet i rom - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3601_001_00_RHC01_MV | Relativ luftfuktighet utendørs - målt verdi
BACnet-merke Systemvender | Systemvender
AAAAAA_3601_001_00_XSA01_D1 | Vender i tavlefront - stilling Auto
AAAAAA_3601_001_00_XSA01_D2 | Vender i tavlefront - stilling Høy
AAAAAA_3601_001_00_XSA01_D3 | Vender i tavlefront - stilling Lav
AAAAAA_3601_001_00_XSA01_D4 | Vender i tavlefront - stilling Av
AAAAAA_3601_001_00_XSA01_KV | Vender i tavlefront - indikert stilling
BACnet-merke Andre signaler | Andre signaler
AAAAAA_3601_001_01_LZB01_S | Varmekabel inntakskammer - startsignal
AAAAAA_3601_001_01_LZB01_MIN | Varmekabel inntakskammer - grenseverdi for start
AAAAAA_3601_001_00_XOZ01_D | Opptrekksur/timer for utvidet drift - aktivert
AAAAAA_3601_001_00_XHZ01_S | Driftslampe tavlefront - startsignal
AAAAAA_3601_001_00_XHZ02_S | Alarmlampe tavlefront - startsignal
BACnet-merke Software variabler | Software variabler
AAAAAA_3601_001_00_LowLimit_SP | Utetemperatur settpunkt - gå til lav viftehastighet
AAAAAA_3601_001_00_LowLimit_SP_Corr | Utetemperatur settpunkt for maskinlæring - gå til lav viftehastighet
AAAAAA_3601_001_00_ChgOver_V_SP | Varme-/kjølesignal - vekslesignal settpunkt veksling
AAAAAA_3601_001_00_ChgOver_V_SP_Corr | Varme-/kjølesignal - vekslesignal settpunkt for maskinlæring veksling
AAAAAA_3601_001_00_ChgOver_V | Varme/kjølesignal - vekslesignal
AAAAAA_3601_001_00_EffKMD_KV | Gjeldende styring - indikasjon på hva som styrer drift av aggregat
AAAAAA_3601_001_00_HeatDemand_SPK | Behovssignal - temperaturbehov på varmebatteri
AAAAAA_3601_001_00_HvacMode_KV | Sesongmodus - tillatte batteri
AAAAAA_3601_001_00_AL | Logisk fellesfeil for system
AAAAAA_3601_001_00_LKMD | Software tavlevender (lokal vender overstyrer systemvender tilgjengelig i SD)
AAAAAA_3601_001_00_KMD | Software systemvender
AAAAAA_3601_001_00_KMD_BV_Hoy | Tidsprogram for system - binær kalender Lav/Høy
AAAAAA_3601_001_00_KMD_BV | Tidsprogram for system - binær kalender Av/På
AAAAAA_3601_001_00_KMD_MSV | Tidsprogram for system - multistate
AAAAAA_3601_001_00_PlantMode_KV | Systemstatus for aggregat
AAAAAA_3601_001_00_Reset | Reset alarmer
AAAAAA_3601_001_00_SFP | Vifteeffektivitet - Spesific Fan Power for aggregat
AAAAAA_3601_001_00_Sum_Win_Mode_KMD | Manuelt valg av sesongmodus
AAAAAA_3601_001_00_TempRegStrat_KMD | Reguleringsstrategi for aggregat, vender input fra SD
AAAAAA_3601_001_00_TempRegStrat_KMD_KV | Reguleringsstrategi for aggregat, kalkulert verdi (nyttig ved KMD i auto)
AAAAAA_3601_001_00_KMD_NK | Aktiver nattkjøling
AAAAAA_3601_001_00_KMD_NK_SP1 | Settpunkt nattkjøling - maks romtemp.
AAAAAA_3601_001_00_KMD_NK_SP1_Corr | Settpunkt for maskinlæring nattkjøling - maks romtemp.
AAAAAA_3601_001_00_KMD_NK_SP2 | Settpunkt nattkjøling - min. utetemp.
AAAAAA_3601_001_00_KMD_NK_SP2_Corr | Settpunkt for maskinlæring nattkjøling - min. utetemp.
AAAAAA_3601_001_00_KMD_NK_SP3 | Settpunkt nattkjøling - hysterese romtemp.
AAAAAA_3601_001_00_KMD_NK_SP3_Corr | Settpunkt for maskinlæring nattkjøling - hysterese romtemp.
AAAAAA_3601_001_00_KMD_NK_SP4 | Settpunkt nattkjøling - hysterese utetemp.
AAAAAA_3601_001_00_KMD_NK_SP4_Corr | Settpunkt for maskinlæring nattkjøling - hysterese utetemp.
AAAAAA_3601_001_00_KMD_NK_SP5 | Settpunkt nattkjøling - min. differanse romtemp/utetemp.
AAAAAA_3601_001_00_KMD_NK_SP5_Corr | Settpunkt for maskinlæring nattkjøling - min. differanse romtemp/utetemp.
AAAAAA_3601_001_00_KMD_NK_SP6 | Settpunkt nattkjøling - hysterese differanse romtemp/utetemp.
AAAAAA_3601_001_00_KMD_NK_SP6_Corr | Settpunkt for maskinlæring nattkjøling - hysterese differanse romtemp/utetemp.
AAAAAA_3601_001_00_AL_1 | A-alarm fra aggregater med intern automatikk
AAAAAA_3601_001_00_AL_2 | B-alarm fra aggregater med intern automatikk
AAAAAA_3601_001_00_AL_3 | C-alarm fra aggregater med intern automatikk
AAAAAA_3601_001_00_D | Driftsignal aggregat
AAAAAA_3601_001_00_OUE01_A | Signal fra brannsentral om brannalarm

## Annen-Ventilasjon
Kodeeksempel med Eiers overordnede ID (Byggnummer)_Systemforekomst ID _Spesiell funksjonell rolle ID_Funksjonskode | Bygger på prinsippene i ny TFM standard er definert og beskrevet i NS-3451 og NS-3457.
Eksempel : 111096_3601_001_01_RTA91_MV
<AAAAAA>_BBBB_nnn_nn_CCCnn_DDDDD_EEEEE | Alle skilletegn i BACnet-merke erstattes av _ (understrek) for å skille de ulike kodene i tag marking undersentral
<AAAAAA> - Eiers overordnede ID (lokasjonskode) | Eiers overordnede ID er byggets/anleggets lokasjonskode. Her benyttes Stasbyggs BYGGNUMMER.
_BBBB_nnn_nn - Systemforekomst ID (anleggstype_løpenummer_undernummer) | Systemforekomst ID består av tre felt: 4 tall for anleggstype, 3 tall for løpenummer anlegg og 2 nummer for undersystem (skal indikere tur/retur i væskeanlegg og inntak, tilluft, avtrekk, avkast osv. i luftanlegg).
_CCCnn - Spesiell funksjonell rolle (komponentkode og nummer) | Komponentforekomst ID består av to felt: 3 bokstaver for komponentkode og 2 siffer for nummer komponent.
_DDDDD_EEEEE - Funksjonskode (angir egenskapen til komponent/objekt) | Funksjonskoden, angir egenskapen/funksjonen til objektet. Dette kan variere mellom ett eller flere felt skilt med understrek og en eller flere bokstaver i hvert felt, avhengig av objektet (kan også være interne variabler i program).
BACnet object - name (Tag name), revisjon ny TFM | Beskrivelse | Eksempel | Kommentar
BACnet-merke Avtrekk | Spjeld
AAAAAA_3602_001_05_QDA01_A | Filtervakt avtrekk - alarmsignal fra digital vakt | 111096_3602_001_05_QDA001_A | Filtervakt nr. 1, sitter i avtrekk på anlegg 3602.001, lokasjon 111096
AAAAAA_3602_001_05_QDA01_AL | Filtervakt avtrekk - logisk alarmsignal fra digital vakt
AAAAAA_3602_001_05_RDA01_MV | Filtervakt avtrekk - differansetrykk over filter
AAAAAA_3602_001_05_RDA01_AG | Filtervakt avtrekk - differansetrykk over filter. Alarmgrense
BACnet-merke Vifte kontaktorstyrt | Vifte - kontaktorstyrt
AAAAAA_3602_001_05_JVZ01_D | Vifte avtrekk - driftsignal fra kontaktor
AAAAAA_3602_001_05_JVZ01_D1 | Vifte avtrekk - driftsignal fra kontaktor lav hastighet
AAAAAA_3602_001_05_JVZ01_D2 | Vifte avtrekk - driftsignal fra kontaktor høy hastighet
AAAAAA_3602_001_05_JVZ01_S | Vifte avtrekk - startsignal til kontaktor
AAAAAA_3602_001_05_JVZ01_S1 | Vifte avtrekk - startsignal til kontaktor lav hastighet
AAAAAA_3602_001_05_JVZ01_S2 | Vifte avtrekk - startsignal til kontaktor høy hastighet
AAAAAA_3602_001_05_JVZ01_V | Vifte avtrekk - vekslesignal mellom lav/høy hastighet
AAAAAA_3602_001_05_JVZ01_A | Vifte avtrekk - alarmsignal fra motorvern
AAAAAA_3602_001_05_JVZ01_A1 | Vifte avtrekk - alarmsignal fra motorvern lav hastighet
AAAAAA_3602_001_05_JVZ01_A2 | Vifte avtrekk - alarmsignal fra motorvern høy hastighet
BACnet-merke Vifte frekvensomformer styrt | Vifte - frekvensomformer styrt
AAAAAA_3602_001_04_LRA01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_D | Frekvensomformer vifte avtrekk - driftsignal
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_S | Frekvensomformer vifte avtrekk - startsignal
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_C | Frekvensomformer vifte avtrekk - pådrag
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_A | Frekvensomformer vifte avtrekk - alarmsignal
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_AL | Frekvensomformer vifte avtrekk - logisk alarm
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_Ann | Frekvensomformer vifte avtrekk - spesifikk alarm fra frekvensomformer |  | nn = fortløpende nummerering ved flere alarmsignaler
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_SP | Frekvensomformer vifte avtrekk - settpunkt pådrag
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_SP_Corr | Frekvensomformer vifte avtrekk - settpunkt pådrag for maskinlæring
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_RE | Frekvensomformer vifte avtrekk - målt avgitt effekt
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_KV_OE | Frekvensomformer vifte avtrekk - kalkulert energi
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_HZ | Frekvensomformer vifte avtrekk - utgangsfrekvens
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_MAN | Frekvensomformer vifte avtrekk - Pådrag ved vender i manuell
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_KMD | Frekvensomformer vifte avtrekk - Auto/manuellvender (1=Av 2=På 3=Auto)
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_K_Y1 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 1, pådrag |  | Pådrag i %
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_K_X1 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 1, utetemperatur
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_K_Y2 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 2, pådrag
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_K_X2 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 2, utetemperatur
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_K_Y3 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 3, pådrag
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_K_X3 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 3, utetemperatur
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_K_Y4 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 4, pådrag
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_K_X4 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 4, utetemperatur
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_K_Y5 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 5, pådrag
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_K_X5 | Ved utekompensert pådrag - Knekkpunkt 5, utetemperatur |  | Har man flere knekkpunkt fortsetter man med X6/Y6 osv.
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_SPK | Kalkulert settpunkt viftepådrag
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_3602_001_05_LRA01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
BACnet-merke Viftevakt / luftmengdemåler | Viftevakt / luftmengdemåler
AAAAAA_3602_001_04_RPA01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
AAAAAA_3602_001_05_RPA01_MV | Trykkgiver kanal avtrekk - målt verdi |  | Plassert etter vifte
AAAAAA_3602_001_05_RPA01_SP | Trykkgiver kanal avtrekk - settpunkt
AAAAAA_3602_001_05_RPA01_SP_Corr | Trykkgiver kanal avtrekk - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3602_001_05_RPA01_SP1 | Trykkgiver kanal avtrekk - settpunkt lav hastighet
AAAAAA_3602_001_05_RPA01_SP1_Corr | Trykkgiver kanal avtrekk - settpunkt lav hastighet for maskinlæring
AAAAAA_3602_001_05_RPA01_SP2 | Trykkgiver kanal avtrekk - settpunkt høy hastighet
AAAAAA_3602_001_05_RPA01_SP2_Corr | Trykkgiver kanal avtrekk - settpunkt høy hastighet for maskinlæring
AAAAAA_3602_001_05_RPA01_SPK | Kalkulert settpunkt trykk
AAAAAA_3602_001_05_RPA01_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_3602_001_05_RPA01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
BACnet-merke Temperaturgivere | Temperaturgivere
AAAAAA_3602_001_05_RTA01_PV | Temperaturgiver avtrekk - målt verdi |  | Plassert i avtrekk før spjeld
AAAAAA_3602_001_05_RTA02_MV | Temperaturgiver avtrekk - målt verdi |  | Plassert i avtrekk etter spjeld
BACnet-merke Røyk | Røyk
AAAAAA_3602_001_04_RYE01_A | Røykdetektor tilluftskanal - røyk detektert |  | Plassert før spjeld
AAAAAA_3602_001_04_RYE01_SERVICE_A | Røykdetektor tilluftskanal - servicealarm
AAAAAA_3602_001_05_RYE01_A | Røykdetektor avtrekkskanal - røyk detektert |  | Plassert før tilluftstemperatur
AAAAAA_3602_001_05_RYE01_SERVICE_A | Røykdetektor avtrekkskanal - servicealarm
BACnet-merke Relativ luftfuktighet | Relativ luftfuktighet
AAAAAA_3602_001_05_RHA01_MV | Relativ luftfuktighet i avtrekkskanal - målt verdi |  | Plassert i avtrekk før spjeld
AAAAAA_3602_001_05_RHA01_SP | Relativ luftfuktighet i avtrekkskanal - settpunkt
AAAAAA_3602_001_05_RHA01_SP_Corr | Relativ luftfuktighet i avtrekkskanal - settpunkt for maskinlæring
BACnet-merke Systemvender | Systemvender
AAAAAA_3602_001_00_XSA01_D1 | Vender i tavlefront - stilling Auto
AAAAAA_3602_001_00_XSA01_D2 | Vender i tavlefront - stilling Høy
AAAAAA_3602_001_00_XSA01_D3 | Vender i tavlefront - stilling Lav
AAAAAA_3602_001_00_XSA01_D4 | Vender i tavlefront - stilling Av
AAAAAA_3602_001_00_XSA01_KV | Vender i tavlefront - indikert stilling
BACnet-merke Andre signaler | Andre signaler
AAAAAA_3602_001_00_XOZ01_D | Opptrekksur/timer for utvidet drift - aktivert
AAAAAA_3602_001_00_XHZ01_S | Driftslampe tavlefront - startsignal
AAAAAA_3602_001_00_XHZ02_S | Alarmlampe tavlefront - startsignal
BACnet-merke Software variabler | Software variabler
AAAAAA_3602_001_00_LowLimit_SP | Utetemperatur settpunkt - gå til lav viftehastighet
AAAAAA_3602_001_00_LowLimit_SP_Corr | Utetemperatur settpunkt for maskinlæring - gå til lav viftehastighet
AAAAAA_3602_001_00_EffKMD_KV | Gjeldende styring - indikasjon på hva som styrer drift av aggregat
AAAAAA_3602_001_00_AL | Logisk fellesfeil for system
AAAAAA_3602_001_00_LKMD | Software tavlevender (lokal vender overstyrer systemvender tilgjengelig i SD)
AAAAAA_3602_001_00_KMD | Software systemvender
AAAAAA_3602_001_00_KMD_BV_Hoy | Tidsprogram for system - binær kalender Lav/Høy
AAAAAA_3602_001_00_KMD_BV | Tidsprogram for system - binær kalender Av/På
AAAAAA_3602_001_00_KMD_MSV | Tidsprogram for system - multistate
AAAAAA_3602_001_00_PlantMode_KV | Systemstatus for aggregat
AAAAAA_3602_001_00_Reset | Reset alarmer
AAAAAA_3602_001_00_SFP | Vifteeffektivitet - Spesific Fan Power for aggregat
AAAAAA_3602_001_00_Sum_Win_Mode_KMD | Manuelt valg av sesongmodus
AAAAAA_3602_001_00_AL_1 | A-alarm fra aggregater med intern automatikk
AAAAAA_3602_001_00_AL_2 | B-alarm fra aggregater med intern automatikk
AAAAAA_3602_001_00_AL_3 | C-alarm fra aggregater med intern automatikk
AAAAAA_3602_001_00_D | Driftsignal aggregat
BACnet-merke Brannspjeld | Brannspjeld
AAAAAA_360X_070_SZZ01_S | Brannspjeld kommando åpne/lukke
AAAAAA_360X_070_SZZ01_D1 | Brannspjeld åpent
AAAAAA_360X_070_SZZ01_D2 | Brannspjeld lukket
AAAAAA_360X_070_SZZ01_MV | Status Brannspjeld |  | Verdi må tolkes - statuser angis i kommentarfelt

## Varmesentral
Kodeeksempel med Eiers overordnede ID (Byggnummer)_Systemforekomst ID _Spesiell funksjonell rolle ID_Funksjonskode | Bygger på prinsippene i ny TFM standard er definert og beskrevet i NS-3451 og NS-3457.
Eksempel : 111096_3601_001_01_RTA91_MV
<AAAAAA>_BBBB_nnn_nn_CCCnn_DDDDD_EEEEE | Alle skilletegn i BACnet-merke erstattes av _ (understrek) for å skille de ulike kodene i tag marking undersentral
<AAAAAA> - Eiers overordnede ID (lokasjonskode) | Eiers overordnede ID er byggets/anleggets lokasjonskode. Her benyttes Stasbyggs BYGGNUMMER.
_BBBB_nnn_nn - Systemforekomst ID (anleggstype_løpenummer_undernummer) | Systemforekomst ID består av tre felt: 4 tall for anleggstype, 3 tall for løpenummer anlegg og 2 nummer for undersystem (skal indikere tur/retur i væskeanlegg og inntak, tilluft, avtrekk, avkast osv. i luftanlegg).
_CCCnn - Spesiell funksjonell rolle (komponentkode og nummer) | Komponentforekomst ID består av to felt: 3 bokstaver for komponentkode og 2 siffer for nummer komponent.
_DDDDD_EEEEE - Funksjonskode (angir egenskapen til komponent/objekt) | Funksjonskoden, angir egenskapen/funksjonen til objektet. Dette kan variere mellom ett eller flere felt skilt med understrek og en eller flere bokstaver i hvert felt, avhengig av objektet (kan også være interne variabler i program).
BACnet object - name (Tag name), revisjon ny TFM | Beskrivelse | Eksempel | Kommentar
BACnet-merke Energisentral | Energisentral
AAAAAA_3200_001_00_RTD01_SpUteStart | Settpunkt start varmeanlegg 3200_001 |  | RTD01 må endres hvis utetemp. heter noe annet
AAAAAA_3200_001_00_RTD01_SpUteStart_Corr | Settpunkt for maskinlæring start varmeanlegg 3200_001
AAAAAA_3200_001_00_RTD01_SpUteHyst | Hysterese stopp varmeanlegg 3200_001
AAAAAA_3200_001_00_LKMD | Software tavlevender (lokal vender overstyrer systemvender tilgjengelig i SD)
AAAAAA_3200_001_00_KMD | Systemvender anlegg
AAAAAA_3200_001_00_EffKMD_KV | Gjeldende styring - indikasjon på hva som styrer drift av anlegg
AAAAAA_3200_001_00_AL | Logisk fellesfeil for system
AAAAAA_3200_001_00_KMD_BV | Tidsprogram for system - binær kalender Av/På
AAAAAA_3200_001_00_KMD_MSV | Tidsprogram for system - multistate
AAAAAA_3200_001_00_PlantMode_KV | Systemstatus for anlegg
AAAAAA_3200_001_00_Reset | Reset alarmer
AAAAAA_3200_001_00_XHZ01_S | Driftslampe tavlefront - startsignal
AAAAAA_3200_001_00_XHZ02_S | Alarmlampe tavlefront - startsignal
BACnet-merke Kompenseringskurve | Kompenseringskurve
AAAAAA_3200_001_04_RTB01_K_Y1 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 1, turtemperatur |  | Temperatur i °C
AAAAAA_3200_001_04_RTB01_K_X1 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 1, utetemperatur
AAAAAA_3200_001_04_RTB01_K_Y2 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 2, turtemperatur
AAAAAA_3200_001_04_RTB01_K_X2 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 2, utetemperatur
AAAAAA_3200_001_04_RTB01_K_Y3 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 3, turtemperatur
AAAAAA_3200_001_04_RTB01_K_X3 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 3, utetemperatur
AAAAAA_3200_001_04_RTB01_K_Y4 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 4, turtemperatur
AAAAAA_3200_001_04_RTB01_K_X4 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 4, utetemperatur
AAAAAA_3200_001_04_RTB01_K_Y5 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 5, turtemperatur
AAAAAA_3200_001_04_RTB01_K_X5 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 5, utetemperatur |  | Har man flere knekkpunkt fortsetter man med X6/Y6 osv.
AAAAAA_3200_001_04_RTB01_K | Utekompenseringskurve - kurve der innstillinger ligger i en og samme funksjonsblokk
AAAAAA_3200_001_04_RTB01_SPK | Kalkulert settpunkt turtemperatur
AAAAAA_3200_001_04_RTB01_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_3200_001_04_RTB01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
AAAAAA_3200_001_04_RTB01_SP | Settpunkt - fast
AAAAAA_3200_001_04_RTB01_SP_Corr | Settpunkt for maskinlæring - fast
BACnet-merke Systemvender | Systemvender
AAAAAA_3200_001_00_XSA01_D1 | Vender i tavlefront - stilling Auto
AAAAAA_3200_001_00_XSA01_D2 | Vender i tavlefront - stilling Av
AAAAAA_3200_001_00_XSA01_D3 | Vender i tavlefront - stilling På
AAAAAA_3200_001_00_XSA01_KV | Vender i tavlefront - indikert stilling
BACnet-merke Sensorer/følere | Sensorer/følere
AAAAAA_3200_001_04_RTB01_PV | Turtemperatur hovedstokk - målt verdi
AAAAAA_3200_001_05_RTB01_MV | Returtemperatur hovedstokk - målt verdi
AAAAAA_3200_001_00_RTD01_MV | Utetemperatur - målt verdi
AAAAAA_3200_001_00_RDB01_MV | Differansetrykk hovedstokk - målt verdi
AAAAAA_3200_001_04_RPB01_MV | Trykk tur hovedstokk - målt verdi
AAAAAA_3200_001_05_RPB01_MV | Trykk retur hovedstokk - målt verdi
AAAAAA_3200_001_00_RDB01_SP | Differansetrykk hovedstokk - settpunkt
AAAAAA_3200_001_00_RDB01_SP_Corr | Differansetrykk hovedstokk - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3200_001_04_RPB01_SP | Trykk tur hovedstokk - settpunkt
AAAAAA_3200_001_04_RPB01_SP_Corr | Trykk tur hovedstokk - settpunkt for maskinlæring
BACnet-merke Energimåler | Energimåler
AAAAAA_3200_001_00_OEA01_MV1 | Energimåler - Total energi
AAAAAA_3200_001_00_OEA01_MV2 | Energimåler - Aktiv effekt
AAAAAA_3200_001_00_OEA01_MV3 | Energimåler - Totalt volum
AAAAAA_3200_001_00_OEA01_MV4 | Energimåler - Gjennomstrømning
AAAAAA_3200_001_00_OEA01_MV5 | Energimåler - Turtemperatur
AAAAAA_3200_001_00_OEA01_MV6 | Energimåler - Returtemperatur
BACnet-merke Pumper | Pumper |  | Gjelder for single pumper også
AAAAAA_3200_001_04_JPA01_KMD | Tvillingpumper - Systemvender (1=Auto, 2=Av, 3=Pumpe 1, 4=Pumpe 2) |  | Ved tvillingpumpe benyttes komponentmerke for pumpe nr. 1 som referanse.
AAAAAA_3200_001_04_XSA02_D1 | Vender i tavlefront - stilling Auto
AAAAAA_3200_001_04_XSA02_D2 | Vender i tavlefront - stilling Av
AAAAAA_3200_001_04_XSA02_D3 | Vender i tavlefront - stilling Pumpe 1
AAAAAA_3200_001_04_XSA02_D4 | Vender i tavlefront - stilling Pumpe 2
AAAAAA_3200_001_04_XSA02_KV | Vender i tavlefront - indikert stilling
AAAAAA_3200_001_04_JPA01_S | Tvillingpumpe 1 - startsignal |  | Sitter på turledning, ved returledning benytt _05_
AAAAAA_3200_001_04_JPA01_D | Tvillingpumpe 1 - driftsignal
AAAAAA_3200_001_04_JPA01_A | Tvillingpumpe 1 - alarm
AAAAAA_3200_001_04_JPA01_AL | Tvillingpumpe 1 - logisk alarm
AAAAAA_3200_001_04_JPA01_Kick | Tvillingpumpe 1 - pumpemosjonering
AAAAAA_3200_001_04_JPA01_COM | Tvillingpumpe 1 - kommunikasjonsfeil
AAAAAA_3200_001_04_JPA01_FLT | Tvillingpumpe 1 - feilkode
AAAAAA_3200_001_04_JPA01_MV1 | Tvillingpumpe 1 - Hastighet
AAAAAA_3200_001_04_JPA01_MV2 | Tvillingpumpe 1 - Avlest løftehøyde
AAAAAA_3200_001_04_JPA01_MV3 | Tvillingpumpe 1 - Forbruk effekt
AAAAAA_3200_001_04_JPA01_MV4 | Tvillingpumpe 1 - Avlest vannmengde
AAAAAA_3200_001_04_JPA01_MV5 | Tvillingpumpe 1 - Aktiv kontrollmodus
AAAAAA_3200_001_04_JPA01_MAN | Tvillingpumpe 1 - Manuell driftsmodus
AAAAAA_3200_001_04_JPA01_KMD_OP | Tvillingpumpe 1 - Sett driftsform pumpe
AAAAAA_3200_001_04_JPA01_BUS | Tvillingpumpe 1 - Lokal eller busstyring (0=Lokal, 1=Bus)
AAAAAA_3200_001_04_JPA01_SET | Tvillingpumpe 1 - Sett master (binær 1 = Master)
AAAAAA_3200_001_04_JPA01_RST | Tvillingpumpe 1 - Resett feil
AAAAAA_3200_001_04_JPA02_S | Tvillingpumpe 2 - startsignal |  | Sitter på turledning, ved returledning benytt _05_
AAAAAA_3200_001_04_JPA02_D | Tvillingpumpe 2 - driftsignal
AAAAAA_3200_001_04_JPA02_A | Tvillingpumpe 2 - alarm
AAAAAA_3200_001_04_JPA02_AL | Tvillingpumpe 2 - logisk alarm
AAAAAA_3200_001_04_JPA02_Kick | Tvillingpumpe 2 - pumpemosjonering
AAAAAA_3200_001_04_JPA02_COM | Tvillingpumpe 2 - kommunikasjonsfeil
AAAAAA_3200_001_04_JPA02_FLT | Tvillingpumpe 2 - feilkode
AAAAAA_3200_001_04_JPA02_MV1 | Tvillingpumpe 2 - Hastighet
AAAAAA_3200_001_04_JPA02_MV2 | Tvillingpumpe 2 - Avlest løftehøyde
AAAAAA_3200_001_04_JPA02_MV3 | Tvillingpumpe 2 - Forbruk effekt
AAAAAA_3200_001_04_JPA02_MV4 | Tvillingpumpe 2 - Avlest vannmengde
AAAAAA_3200_001_04_JPA02_MV5 | Tvillingpumpe 2 - Aktiv kontrollmodus
AAAAAA_3200_001_04_JPA02_MAN | Tvillingpumpe 2 - Manuell driftsmodus
AAAAAA_3200_001_04_JPA02_KMD_OP | Tvillingpumpe 2 - Sett driftsform pumpe
AAAAAA_3200_001_04_JPA02_BUS | Tvillingpumpe 2 - Lokal eller busstyring (0=Lokal, 1=Bus)
AAAAAA_3200_001_04_JPA02_SET | Tvillingpumpe 2 - Sett master (binær 2 = Master)
AAAAAA_3200_001_04_JPA02_RST | Tvillingpumpe 2 - Resett feil
BACnet-merke Andre komponenter | Komponenter
AAAAAA_3200_001_04_SBB01_C | Reguleringsventil - tur hovedstokk
AAAAAA_3200_001_05_SBB01_C | Reguleringsventil - retur hovedstokk
AAAAAA_3200_001_04_SMA01_C | Stengeventil - turledning
AAAAAA_3200_001_05_SMA01_C | Stengeventil - returledning
BACnet-merke Varmepumpe | Varmepumpe
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_S | Varmepumpe - startsignal
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_D | Varmepumpe - driftsignal
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_D1 | Varmepumpe - drift kompressor 1
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_D2 | Varmepumpe - drift kompressor 2
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_D3 | Varmepumpe - drift kompressor 3
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_D4 | Varmepumpe - drift kompressor 4
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_A | Varmepumpe - alarmsignal
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_A1 | Varmepumpe - alarm kompressor 1
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_A2 | Varmepumpe - alarm kompressor 2
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_A3 | Varmepumpe - alarm kompressor 3
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_A4 | Varmepumpe - alarm kompressor 4
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_TID | Varmepumpe - total driftstid
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_TID1 | Varmepumpe - driftstid kompressor 1
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_TID2 | Varmepumpe - driftstid kompressor 2
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_TID3 | Varmepumpe - driftstid kompressor 3
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_TID4 | Varmepumpe - driftstid kompressor 4
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_C | Varmepumpe - pådrag av total kapasitet
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_SP | Varmepumpe - settpunkt
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_SPK | Varmepumpe - arbeidende settpunkt
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_MV1 | Varmepumpe - høyt trykk varm side
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_MV2 | Varmepumpe - lavt trykk varm side
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_MV3 | Varmepumpe - høyt trykk kald side
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_MV4 | Varmepumpe - lavt trykk kald side
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_MV5 | Varmepumpe - temp. ut varm side
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_MV6 | Varmepumpe - temp. inn varm side
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_MV7 | Varmepumpe - temp. ut kald side
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_MV8 | Varmepumpe - temp. inn kald side
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_KMD | Varmepumpe - systemvender (1=Auto, 2=Av, 3=På)
AAAAAA_3200_001_00_IKZ01_Timer | Varmepumpe - inn/-utkoblingsforsinkelse
AAAAAA_3200_001_04_RTB10_MV | Turtemperatur energibrønn - målt verdi
AAAAAA_3200_001_05_RTB10_MV | Returtemperatur energibrønn - målt verdi
AAAAAA_3200_001_05_JPA01_S | Pumpe retur fra brønnkurs - startsignal
AAAAAA_3200_001_05_JPA01_D | Pumpe retur fra brønnkurs - driftsignal
AAAAAA_3200_001_05_JPA01_A | Pumpe retur fra brønnkurs - alarmsignal
BACnet-merke El. kjele | El. kjele
AAAAAA_3200_001_00_IEZ01_S | El. kjele - startsignal
AAAAAA_3200_001_00_IEZ01_D | El. kjele - driftsignal
AAAAAA_3200_001_00_IEZ01_A | El. kjele - feilsignal
AAAAAA_3200_001_00_IEZ01_C | El. kjele - pådrag
AAAAAA_3200_001_00_IEZ01_SP | El. kjele - settpunkt
AAAAAA_3200_001_00_IEZ01_PWR | El. kjele - aktiv effekt
AAAAAA_3200_001_00_IEZ01_Timer | El. kjele - inn/-utkoblingsforsinkelse
BACnet-merke Servicebrytere | Servicebrytere |  | Hvilke komponent må legges inn i beskrivelse
AAAAAA_3200_001_00_XSD01_D1 | Servicebryter for pumpe <Undernummer_Komponent> eks.: 04_JPA01
AAAAAA_3200_001_00_XSD01_D2 | Servicebryter for pumpe <Undernummer_Komponent> eks.: 05_JPA01
AAAAAA_3200_001_00_XSD01_D3 | Servicebryter for pumpe <Undernummer_Komponent> eks.: 05_JPA02

## Varmekurs
Kodeeksempel med Eiers overordnede ID (Byggnummer)_Systemforekomst ID _Spesiell funksjonell rolle ID_Funksjonskode | Bygger på prinsippene i ny TFM standard er definert og beskrevet i NS-3451 og NS-3457.
Eksempel : 111096_3601_001_01_RTA91_MV
<AAAAAA>_BBBB_nnn_nn_CCCnn_DDDDD_EEEEE | Alle skilletegn i BACnet-merke erstattes av _ (understrek) for å skille de ulike kodene i tag marking undersentral
<AAAAAA> - Eiers overordnede ID (lokasjonskode) | Eiers overordnede ID er byggets/anleggets lokasjonskode. Her benyttes Stasbyggs BYGGNUMMER.
_BBBB_nnn_nn - Systemforekomst ID (anleggstype_løpenummer_undernummer) | Systemforekomst ID består av tre felt: 4 tall for anleggstype, 3 tall for løpenummer anlegg og 2 nummer for undersystem (skal indikere tur/retur i væskeanlegg og inntak, tilluft, avtrekk, avkast osv. i luftanlegg).
_CCCnn - Spesiell funksjonell rolle (komponentkode og nummer) | Komponentforekomst ID består av to felt: 3 bokstaver for komponentkode og 2 siffer for nummer komponent.
_DDDDD_EEEEE - Funksjonskode (angir egenskapen til komponent/objekt) | Funksjonskoden, angir egenskapen/funksjonen til objektet. Dette kan variere mellom ett eller flere felt skilt med understrek og en eller flere bokstaver i hvert felt, avhengig av objektet (kan også være interne variabler i program).
BACnet object - name (Tag name), revisjon ny TFM | Beskrivelse | Eksempel | Kommentar
BACnet-merke Varmekurs | Varmekurs med regulering turtemperatur
AAAAAA_3200_002_00_RTD01_SpUteStart | Settpunkt start varmeanlegg 3200_002 |  | RTD01 må endres hvis utetemp. heter noe annet
AAAAAA_3200_002_00_RTD01_SpUteStart_Corr | Settpunkt for maskinlæring start varmeanlegg 3200_002
AAAAAA_3200_002_00_RTD01_SpUteHyst | Hysterese stopp varmeanlegg 3200_002
AAAAAA_3200_002_00_NK | Settpunkt nattsenking
AAAAAA_3200_002_00_NK_Corr | Settpunkt for maskinlæring nattsenking
AAAAAA_3200_002_00_KMD_MSV_NK | Tidsprogram for nattsenking (alternativt benytte multistat program)
AAAAAA_3200_002_00_LKMD | Software tavlevender (lokal vender overstyrer systemvender tilgjengelig i SD)
AAAAAA_3200_002_00_KMD | Systemvender anlegg
AAAAAA_3200_002_00_EffKMD_KV | Gjeldende styring - indikasjon på hva som styrer drift av anlegg
AAAAAA_3200_002_00_AL | Logisk fellesfeil for system
AAAAAA_3200_002_00_KMD_BV | Tidsprogram for system - binær kalender Av/På
AAAAAA_3200_002_00_KMD_MSV | Tidsprogram for system - multistate
AAAAAA_3200_002_00_PlantMode_KV | Systemstatus for anlegg
AAAAAA_3200_002_00_Reset | Reset alarmer
AAAAAA_3200_002_00_XHZ01_S | Driftslampe tavlefront - startsignal
AAAAAA_3200_002_00_XHZ02_S | Alarmlampe tavlefront - startsignal
BACnet-merke Kompenseringskurve | Kompenseringskurve
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_K_Y1 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 1, turtemperatur |  | Temperatur i °C
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_K_X1 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 1, utetemperatur
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_K_Y2 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 2, turtemperatur
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_K_X2 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 2, utetemperatur
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_K_Y3 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 3, turtemperatur
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_K_X3 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 3, utetemperatur
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_K_Y4 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 4, turtemperatur
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_K_X4 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 4, utetemperatur
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_K_Y5 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 5, turtemperatur
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_K_X5 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 5, utetemperatur |  | Har man flere knekkpunkt fortsetter man med X6/Y6 osv.
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_K | Utekompenseringskurve - kurve der innstillinger ligger i en og samme funksjonsblokk
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_SPK | Kalkulert settpunkt turtemperatur
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_SP | Settpunkt - fast
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_SP_Corr | Settpunkt for maskinlæring - fast
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_MAX | Settpunkt - maksbegrensning turtemperatur
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_SP_Komf | Settpunkt - turtemp ved anlegg i status Komfort
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_SP_Komf_Corr | Settpunkt for maskinlæring - turtemp ved anlegg i status Komfort
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_SP_Pre | Settpunkt - turtemp ved anlegg i status Pre-komfort
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_SP_Pre_Corr | Settpunkt for maskinlæring - turtemp ved anlegg i status Pre-komfort
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_SP_Oko | Settpunkt - turtemp ved anlegg i status Økonomi
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_SP_Oko_Corr | Settpunkt for maskinlæring - turtemp ved anlegg i status Økonomi
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_SP_Vern | Settpunkt - turtemp ved anlegg i status Vernedrift
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_SP_Vern_Corr | Settpunkt for maskinlæring - turtemp ved anlegg i status Vernedrift
BACnet-merke Systemvender | Systemvender
AAAAAA_3200_002_00_XSA01_D1 | Vender i tavlefront - stilling Auto
AAAAAA_3200_002_00_XSA01_D2 | Vender i tavlefront - stilling Av
AAAAAA_3200_002_00_XSA01_D3 | Vender i tavlefront - stilling På
AAAAAA_3200_002_00_XSA01_KV | Vender i tavlefront - indikert stilling
BACnet-merke Sensorer/følere | Sensorer/følere
AAAAAA_3200_002_04_RTB01_PV | Turtemperatur - målt verdi
AAAAAA_3200_002_05_RTB01_MV | Returtemperatur - målt verdi
AAAAAA_3200_002_00_RTD01_MV | Utetemperatur - målt verdi
AAAAAA_3200_002_00_RDB01_MV | Differansetrykk - målt verdi
AAAAAA_3200_002_04_RPB01_MV | Trykk tur - målt verdi
AAAAAA_3200_002_05_RPB01_MV | Trykk tur - målt verdi
AAAAAA_3200_002_00_RDB01_SP | Differansetrykk - settpunkt
AAAAAA_3200_002_00_RDB01_SP_Corr | Differansetrykk - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3200_002_04_RPB01_SP | Trykk tur - settpunkt
AAAAAA_3200_002_04_RPB01_SP_Corr | Trykk tur - settpunkt for maskinlæring
BACnet-merke Energimåler | Energimåler
AAAAAA_3200_002_00_OEA01_MV1 | Energimåler - Total energi
AAAAAA_3200_002_00_OEA01_MV2 | Energimåler - Aktiv effekt
AAAAAA_3200_002_00_OEA01_MV3 | Energimåler - Totalt volum
AAAAAA_3200_002_00_OEA01_MV4 | Energimåler - Gjennomstrømning
AAAAAA_3200_002_00_OEA01_MV5 | Energimåler - Turtemperatur
AAAAAA_3200_002_00_OEA01_MV6 | Energimåler - Returtemperatur
BACnet-merke Pumper | Pumper |  | Gjelder for single pumper også
AAAAAA_3200_002_04_JPA01_KMD | Tvillingpumper - Systemvender (1=Auto, 2=Av, 3=Pumpe 1, 4=Pumpe 2) |  | Ved tvillingpumpe benyttes komponentmerke for pumpe nr. 1 som referanse.
AAAAAA_3200_002_04_XSA02_D1 | Vender i tavlefront - stilling Auto
AAAAAA_3200_002_04_XSA02_D2 | Vender i tavlefront - stilling Av
AAAAAA_3200_002_04_XSA02_D3 | Vender i tavlefront - stilling Pumpe 1
AAAAAA_3200_002_04_XSA02_D4 | Vender i tavlefront - stilling Pumpe 2
AAAAAA_3200_002_04_XSA02_KV | Vender i tavlefront - indikert stilling
AAAAAA_3200_002_04_JPA01_S | Tvillingpumpe 1 - startsignal |  | Sitter på turledning, ved returledning benytt _05_
AAAAAA_3200_002_04_JPA01_D | Tvillingpumpe 1 - driftsignal
AAAAAA_3200_002_04_JPA01_A | Tvillingpumpe 1 - alarm
AAAAAA_3200_002_04_JPA01_AL | Tvillingpumpe 1 - logisk alarm
AAAAAA_3200_002_04_JPA01_Kick | Tvillingpumpe 1 - pumpemosjonering
AAAAAA_3200_002_04_JPA01_COM | Tvillingpumpe 1 - kommunikasjonsfeil
AAAAAA_3200_002_04_JPA01_FLT | Tvillingpumpe 1 - feilkode
AAAAAA_3200_002_04_JPA01_MV1 | Tvillingpumpe 1 - Hastighet
AAAAAA_3200_002_04_JPA01_MV2 | Tvillingpumpe 1 - Avlest løftehøyde
AAAAAA_3200_002_04_JPA01_MV3 | Tvillingpumpe 1 - Forbruk effekt
AAAAAA_3200_002_04_JPA01_MV4 | Tvillingpumpe 1 - Avlest vannmengde
AAAAAA_3200_002_04_JPA01_MV5 | Tvillingpumpe 1 - Aktiv kontrollmodus
AAAAAA_3200_002_04_JPA01_MAN | Tvillingpumpe 1 - Manuell driftsmodus
AAAAAA_3200_002_04_JPA01_KMD_OP | Tvillingpumpe 1 - Sett driftsform pumpe
AAAAAA_3200_002_04_JPA01_BUS | Tvillingpumpe 1 - Lokal eller busstyring (0=Lokal, 1=Bus)
AAAAAA_3200_002_04_JPA01_SET | Tvillingpumpe 1 - Sett master (binær 1 = Master)
AAAAAA_3200_002_04_JPA01_RST | Tvillingpumpe 1 - Resett feil
AAAAAA_3200_002_04_JPA02_S | Tvillingpumpe 2 - startsignal |  | Sitter på turledning, ved returledning benytt _05_
AAAAAA_3200_002_04_JPA02_D | Tvillingpumpe 2 - driftsignal
AAAAAA_3200_002_04_JPA02_A | Tvillingpumpe 2 - alarm
AAAAAA_3200_002_04_JPA02_AL | Tvillingpumpe 2 - logisk alarm
AAAAAA_3200_002_04_JPA02_Kick | Tvillingpumpe 2 - pumpemosjonering
AAAAAA_3200_002_04_JPA02_COM | Tvillingpumpe 2 - kommunikasjonsfeil
AAAAAA_3200_002_04_JPA02_FLT | Tvillingpumpe 2 - feilkode
AAAAAA_3200_002_04_JPA02_MV1 | Tvillingpumpe 2 - Hastighet
AAAAAA_3200_002_04_JPA02_MV2 | Tvillingpumpe 2 - Avlest løftehøyde
AAAAAA_3200_002_04_JPA02_MV3 | Tvillingpumpe 2 - Forbruk effekt
AAAAAA_3200_002_04_JPA02_MV4 | Tvillingpumpe 2 - Avlest vannmengde
AAAAAA_3200_002_04_JPA02_MV5 | Tvillingpumpe 2 - Aktiv kontrollmodus
AAAAAA_3200_002_04_JPA02_MAN | Tvillingpumpe 2 - Manuell driftsmodus
AAAAAA_3200_002_04_JPA02_KMD_OP | Tvillingpumpe 2 - Sett driftsform pumpe
AAAAAA_3200_002_04_JPA02_BUS | Tvillingpumpe 2 - Lokal eller busstyring (0=Lokal, 1=Bus)
AAAAAA_3200_002_04_JPA02_SET | Tvillingpumpe 2 - Sett master (binær 2 = Master)
AAAAAA_3200_002_04_JPA02_RST | Tvillingpumpe 2 - Resett feil
BACnet-merke Andre komponenter | Komponenter
AAAAAA_3200_002_04_SBB01_C | Reguleringsventil - tur
AAAAAA_3200_002_05_SBB01_C | Reguleringsventil - retur
BACnet-merke Servicebrytere | Servicebrytere
AAAAAA_3200_002_00_XSD01_D1 | Servicebryter for pumpe <Undernummer_Komponent> eks.: 04_JPA01
AAAAAA_3200_002_00_XSD01_D2 | Servicebryter for pumpe <Undernummer_Komponent> eks.: 05_JPA02

## Sanitær
Kodeeksempel med Eiers overordnede ID (Byggnummer)_Systemforekomst ID _Spesiell funksjonell rolle ID_Funksjonskode | Bygger på prinsippene i ny TFM standard er definert og beskrevet i NS-3451 og NS-3457.
Eksempel : 111096_3601_001_01_RTA91_MV
<AAAAAA>_BBBB_nnn_nn_CCCnn_DDDDD_EEEEE | Alle skilletegn i BACnet-merke erstattes av _ (understrek) for å skille de ulike kodene i tag marking undersentral
<AAAAAA> - Eiers overordnede ID (lokasjonskode) | Eiers overordnede ID er byggets/anleggets lokasjonskode. Her benyttes Stasbyggs BYGGNUMMER.
_BBBB_nnn_nn - Systemforekomst ID (anleggstype_løpenummer_undernummer) | Systemforekomst ID består av tre felt: 4 tall for anleggstype, 3 tall for løpenummer anlegg og 2 nummer for undersystem (skal indikere tur/retur i væskeanlegg og inntak, tilluft, avtrekk, avkast osv. i luftanlegg).
_CCCnn - Spesiell funksjonell rolle (komponentkode og nummer) | Komponentforekomst ID består av to felt: 3 bokstaver for komponentkode og 2 siffer for nummer komponent.
_DDDDD_EEEEE - Funksjonskode (angir egenskapen til komponent/objekt) | Funksjonskoden, angir egenskapen/funksjonen til objektet. Dette kan variere mellom ett eller flere felt skilt med understrek og en eller flere bokstaver i hvert felt, avhengig av objektet (kan også være interne variabler i program).
BACnet object - name (Tag name), revisjon ny TFM | Beskrivelse | Eksempel | Kommentar
BACnet-merke Tappevann | Tappevann
AAAAAA_3103_001_00_LIB01_S | El. kolbe i bereder - startsignal
AAAAAA_3103_001_00_LIB01_D | El. kolbe i bereder - tilbakemelding drift
AAAAAA_3103_001_00_LIB01_A | El. kolbe i bereder - alarm (f.eks. utløst motorvern)
AAAAAA_3103_001_00_RTB01_MV | Temperatur i bereder - målt verdi
AAAAAA_3103_001_04_RTB01_MV | Turtemperatur tappevann etter VVX - målt verdi
AAAAAA_3103_001_05_RTB01_MV | Returtemperatur tappevann mot VVX - målt verdi
AAAAAA_3103_001_05_RTB02_MV | Returtemperatur VVC - målt verdi
AAAAAA_3103_001_04_RFB01_MV | Vannmåler forbruk tappevann - målt verdi
AAAAAA_3103_001_04_MWB01_A | Vannbehandling/rensing tappevann - feil
AAAAAA_3103_001_04_JPA01_S | Sirkulasjonspumpe tappevann - startsignal
AAAAAA_3103_001_05_JPA01_S | Sirkulasjonspumpe tappevann på returledning - startsignal
AAAAAA_3103_001_04_JPA01_D | Sirkulasjonspumpe tappevann - driftsignal
AAAAAA_3103_001_05_JPA01_D | Sirkulasjonspumpe tappevann på returledning - driftsignal
AAAAAA_3103_001_04_JPA01_A | Sirkulasjonspumpe tappevann - alarm
AAAAAA_3103_001_05_JPA01_A | Sirkulasjonspumpe tappevann på returledning - alarm
AAAAAA_3103_001_04_JPA01_KMD | Sirkulasjonspumpe tappevann - systemvender (1=Auto, 2=Av, 3=På)
AAAAAA_3103_001_05_JPA01_KMD | Sirkulasjonspumpe tappevann på returledning - systemvender (1=Auto, 2=Av, 3=På)
AAAAAA_3103_001_00_XSD01_D | Servicebryter for pumpe
AAAAAA_3103_001_00_KMD | Systemvender tappevann (1=Auto, 2=Av, 3=På)
AAAAAA_3103_001_00_KMD_MSV | Tidskatalog tappevann (binær 0=Av, 1=På)
AAAAAA_3103_001_00_XSA01_D1 | Vender i tavlefront - stilling Auto
AAAAAA_3103_001_00_XSA01_D2 | Vender i tavlefront - stilling Av
AAAAAA_3103_001_00_XSA01_D3 | Vender i tavlefront - stilling På
AAAAAA_3103_001_00_XSA01_KV | Vender i tavlefront - indikert stilling
AAAAAA_3103_001_04_SBB01_C | Reguleringsventil tappevann - pådrag
AAAAAA_3103_001_05_SBB01_C | Reguleringsventil tappevann på returledning - pådrag
AAAAAA_3103_001_04_RTB01_SP | Settpunkt tappevann
AAAAAA_3103_001_04_RTB01_SP_Corr | Settpunkt tappevann for maskinlæring
BACnet-merke Spillvann | Spillvann
AAAAAA_3101_001_00_JQA01_S | Drenspumpe - startsignal |  | For overvann benyttes 318.001
AAAAAA_3101_001_00_JQA01_D | Drenspumpe - driftsignal
AAAAAA_3101_001_00_JQA01_A | Drenspumpe - alarm
AAAAAA_3101_001_00_JQA01_KMD | Drenspumpe - systemvender (1=Auto, 2=Av, 3=På)
AAAAAA_3101_001_00_XSD01_D | Servicebryter for pumpe
AAAAAA_3101_001_00_QNZ01_A1 | Nivåvakt - kritisk nivå
AAAAAA_3101_001_00_QNZ01_A2 | Nivåvakt - alarm
AAAAAA_3101_001_00_KMD | Systemvender anlegg (1=Auto, 2=Av, 3=På)
AAAAAA_3101_001_00_XSA01_D1 | Vender i tavlefront - stilling Auto
AAAAAA_3101_001_00_XSA01_D2 | Vender i tavlefront - stilling Av
AAAAAA_3101_001_00_XSA01_D3 | Vender i tavlefront - stilling På
AAAAAA_3101_001_00_XSA01_KV | Vender i tavlefront - indikert stilling

## Snøsmelteanlegg
Kodeeksempel med Eiers overordnede ID (Byggnummer)_Systemforekomst ID _Spesiell funksjonell rolle ID_Funksjonskode | Bygger på prinsippene i ny TFM standard er definert og beskrevet i NS-3451 og NS-3457.
Eksempel : 111096_3601_001_01_RTA91_MV
<AAAAAA>_BBBB_nnn_nn_CCCnn_DDDDD_EEEEE | Alle skilletegn i BACnet-merke erstattes av _ (understrek) for å skille de ulike kodene i tag marking undersentral
<AAAAAA> - Eiers overordnede ID (lokasjonskode) | Eiers overordnede ID er byggets/anleggets lokasjonskode. Her benyttes Stasbyggs BYGGNUMMER.
_BBBB_nnn_nn - Systemforekomst ID (anleggstype_løpenummer_undernummer) | Systemforekomst ID består av tre felt: 4 tall for anleggstype, 3 tall for løpenummer anlegg og 2 nummer for undersystem (skal indikere tur/retur i væskeanlegg og inntak, tilluft, avtrekk, avkast osv. i luftanlegg).
_CCCnn - Spesiell funksjonell rolle (komponentkode og nummer) | Komponentforekomst ID består av to felt: 3 bokstaver for komponentkode og 2 siffer for nummer komponent.
_DDDDD_EEEEE - Funksjonskode (angir egenskapen til komponent/objekt) | Funksjonskoden, angir egenskapen/funksjonen til objektet. Dette kan variere mellom ett eller flere felt skilt med understrek og en eller flere bokstaver i hvert felt, avhengig av objektet (kan også være interne variabler i program).
BACnet object - name (Tag name), revisjon ny TFM | Beskrivelse | Eksempel | Kommentar
BACnet-merke Snøsmelteanlegg væskebasert | Snøsmelteanlegg væskebasert
AAAAAA_7320_001_00_KMD | Systemvender anlegg (1=Auto, 2=Av, 3=Standby lav, 4=Standby høy, 5=Smelting)
AAAAAA_7320_001_00_KMD_2 | Snøsmelteanlegg - tvungen start
AAAAAA_7320_001_00_T2 | Snøsmelteanlegg - tvungen start - Tid for tvungen snøsmelt
AAAAAA_7320_001_00_XSA01_D1 | Vender i tavlefront - stilling Auto
AAAAAA_7320_001_00_XSA01_D2 | Vender i tavlefront - stilling Av
AAAAAA_7320_001_00_XSA01_D3 | Vender i tavlefront - stilling På (smelting)
AAAAAA_7320_001_00_XSA01_KV | Vender i tavlefront - indikert stilling
AAAAAA_7320_001_00_EffKMD_KV | Gjeldende styring - indikasjon på hva som styrer drift av anlegg
AAAAAA_7320_001_00_AL | Logisk fellesfeil for system
AAAAAA_7320_001_00_PlantMode_KV | Systemstatus for anlegg
AAAAAA_7320_001_00_Reset | Reset alarmer
AAAAAA_7320_001_00_XHZ01_S | Driftslampe tavlefront - startsignal
AAAAAA_7320_001_00_XHZ02_S | Alarmlampe tavlefront - startsignal
AAAAAA_7320_001_00_RTD01_SpUteStart | Settpunkt start anlegg
AAAAAA_7320_001_00_RTD01_SpUteStart_Corr | Settpunkt start anlegg for maskinlæring
AAAAAA_7320_001_00_RTD01_SpUteHyst | Hysterese stopp anlegg
AAAAAA_7320_001_00_SP1 | Settpunkt tid anlegg i Standby høy
AAAAAA_7320_001_00_SP1_Corr | Settpunkt for maskinlæring tid anlegg i Standby høy
AAAAAA_7320_001_00_SP2 | Settpunkt utkoblingsforsinkelse snøsmelting
AAAAAA_7320_001_00_SP2_Corr | Settpunkt for maskinlæring utkoblingsforsinkelse snøsmelting
AAAAAA_7320_001_00_RTD03_SP1 | Settpunkt nedre bakketemp. Standby lav
AAAAAA_7320_001_00_RTD03_SP1_Corr | Settpunkt for maskinlæring nedre bakketemp. Standby lav
AAAAAA_7320_001_00_RTD03_SP2 | Settpunkt nedre bakketemp. Standby høy
AAAAAA_7320_001_00_RTD03_SP2_Corr | Settpunkt for maskinlæring nedre bakketemp. Standby høy
AAAAAA_7320_001_00_RTD02_SP1 | Settpunkt maks øvre bakketemp.
AAAAAA_7320_001_00_RTD02_SP1_Corr | Settpunkt for maskinlæring maks øvre bakketemp.
AAAAAA_7320_001_00_RTD01_MV | Utetemperatur - målt verdi
AAAAAA_7320_001_00_RTD02_PV | Øvre bakketemperatur - målt verdi
AAAAAA_7320_001_00_RTD03_PV | Nedre bakketemperatur - målt verdi
AAAAAA_7320_001_00_RHC01_MV | Relativ fuktighet uteluft - målt verdi
AAAAAA_7320_001_00_RHC02_D | Snøføler/nedbørsvakt
AAAAAA_7320_001_00_RTD01_TDwp | Duggpunktstemperatur - kalkulert verdi
AAAAAA_7320_001_00_RTD01_TDwp_MAX | Settpunkt maks duggpunktstemperatur
AAAAAA_7320_001_04_RPB01_PV | Trykk i turledning varmekrets, primærside |  | Primærsiden har komponentnummer 00 til 09
AAAAAA_7320_001_05_RPB01_MV | Trykk i returledning varmekrets, primærside
AAAAAA_7320_001_04_RTB01_MV | Turtemperatur, primærside
AAAAAA_7320_001_05_RTB01_MV | Returtemperatur, primærside
AAAAAA_7320_001_04_JPA01_KMD | Systemvender pumpe (1=Auto, 2=Av, 3=På)
AAAAAA_7320_001_04_XSA02_D1 | Vender i tavlefront - stilling Auto
AAAAAA_7320_001_04_XSA02_D2 | Vender i tavlefront - stilling Av
AAAAAA_7320_001_04_XSA02_D3 | Vender i tavlefront - stilling På
AAAAAA_7320_001_04_XSA02_KV | Vender i tavlefront - indikert stilling
AAAAAA_7320_001_04_JPA01_S | Sirkulasjonspumpe - startsignal
AAAAAA_7320_001_04_JPA01_D | Sirkulasjonspumpe - driftsignal
AAAAAA_7320_001_04_JPA01_A | Sirkulasjonspumpe - alarm
AAAAAA_7320_001_04_JPA01_AL | Sirkulasjonspumpe - logisk alarm
AAAAAA_7320_001_04_JPA01_Kick | Sirkulasjonspumpe - pumpemosjonering
AAAAAA_7320_001_04_JPA01_COM | Sirkulasjonspumpe - kommunikasjonsfeil
AAAAAA_7320_001_04_JPA01_FLT | Sirkulasjonspumpe - feilkode
AAAAAA_7320_001_04_JPA01_MV1 | Sirkulasjonspumpe - Hastighet
AAAAAA_7320_001_04_JPA01_MV2 | Sirkulasjonspumpe - Avlest løftehøyde
AAAAAA_7320_001_04_JPA01_MV3 | Sirkulasjonspumpe - Forbruk effekt
AAAAAA_7320_001_04_JPA01_MV4 | Sirkulasjonspumpe - Avlest vannmengde
AAAAAA_7320_001_04_JPA01_MV5 | Sirkulasjonspumpe - Aktiv kontrollmodus
AAAAAA_7320_001_04_JPA01_MAN | Sirkulasjonspumpe - Manuell driftsmodus
AAAAAA_7320_001_04_JPA01_KMD_OP | Sirkulasjonspumpe - Sett driftsform pumpe
AAAAAA_7320_001_04_JPA01_BUS | Sirkulasjonspumpe - Lokal eller busstyring (0=Lokal, 1=Bus)
AAAAAA_7320_001_04_JPA01_SET | Sirkulasjonspumpe - Sett master (binær 1 = Master)
AAAAAA_7320_001_04_JPA01_RST | Sirkulasjonspumpe - Resett feil
AAAAAA_7320_001_04_SBB01_C | Reguleringsventil primærside
AAAAAA_7320_001_00_OEA01_MV1 | Energimåler - Total energi
AAAAAA_7320_001_00_OEA01_MV2 | Energimåler - Aktiv effekt
AAAAAA_7320_001_00_OEA01_MV3 | Energimåler - Totalt volum
AAAAAA_7320_001_00_OEA01_MV4 | Energimåler - Gjennomstrømning
AAAAAA_7320_001_00_OEA01_MV5 | Energimåler - Turtemperatur
AAAAAA_7320_001_00_OEA01_MV6 | Energimåler - Returtemperatur
AAAAAA_7320_001_04_RTB01_K_Y1 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 1, turtemperatur |  | Temperatur i °C
AAAAAA_7320_001_04_RTB01_K_X1 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 1, utetemperatur
AAAAAA_7320_001_04_RTB01_K_Y2 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 2, turtemperatur
AAAAAA_7320_001_04_RTB01_K_X2 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 2, utetemperatur
AAAAAA_7320_001_04_RTB01_K_Y3 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 3, turtemperatur
AAAAAA_7320_001_04_RTB01_K_X3 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 3, utetemperatur
AAAAAA_7320_001_04_RTB01_K_Y4 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 4, turtemperatur
AAAAAA_7320_001_04_RTB01_K_X4 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 4, utetemperatur
AAAAAA_7320_001_04_RTB01_K_Y5 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 5, turtemperatur
AAAAAA_7320_001_04_RTB01_K_X5 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 5, utetemperatur |  | Har man flere knekkpunkt fortsetter man med X6/Y6 osv.
AAAAAA_7320_001_04_RTB01_K | Utekompenseringskurve - kurve der innstillinger ligger i en og samme funksjonsblokk
AAAAAA_7320_001_04_RTB01_SPK | Kalkulert settpunkt turtemperatur
AAAAAA_7320_001_04_RTB01_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_7320_001_04_RTB01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
AAAAAA_7320_001_05_RTB01_SP | Settpunkt - frostvern
AAAAAA_7320_001_04_RPB10_MV | Trykk i turledning varmekrets, sekundærside |  | Sekundærsiden har komponentnummer 0010 til 0019
AAAAAA_7320_001_05_RPB10_MV | Trykk i returledning varmekrets, sekundærside
AAAAAA_7320_001_04_RTB10_MV | Turtemperatur, sekundærside
AAAAAA_7320_001_05_RTB10_MV | Returtemperatur, sekundærside
AAAAAA_7320_001_04_JPA0010_KMD | Systemvender pumpe (1=Auto, 2=Av, 3=På)
AAAAAA_7320_001_04_XSA03_D1 | Vender i tavlefront - stilling Auto
AAAAAA_7320_001_04_XSA03_D2 | Vender i tavlefront - stilling Av
AAAAAA_7320_001_04_XSA03_D3 | Vender i tavlefront - stilling På
AAAAAA_7320_001_04_XSA03_KV | Vender i tavlefront - indikert stilling
AAAAAA_7320_001_04_JPA10_S | Sirkulasjonspumpe - startsignal
AAAAAA_7320_001_04_JPA10_D | Sirkulasjonspumpe - driftsignal
AAAAAA_7320_001_04_JPA10_A | Sirkulasjonspumpe - alarm
AAAAAA_7320_001_04_JPA10_AL | Sirkulasjonspumpe - logisk alarm
AAAAAA_7320_001_04_JPA10_Kick | Sirkulasjonspumpe - pumpemosjonering
AAAAAA_7320_001_04_JPA10_COM | Sirkulasjonspumpe - kommunikasjonsfeil
AAAAAA_7320_001_04_JPA10_FLT | Sirkulasjonspumpe - feilkode
AAAAAA_7320_001_04_JPA10_MV1 | Sirkulasjonspumpe - Hastighet
AAAAAA_7320_001_04_JPA10_MV2 | Sirkulasjonspumpe - Avlest løftehøyde
AAAAAA_7320_001_04_JPA10_MV3 | Sirkulasjonspumpe - Forbruk effekt
AAAAAA_7320_001_04_JPA10_MV4 | Sirkulasjonspumpe - Avlest vannmengde
AAAAAA_7320_001_04_JPA10_MV5 | Sirkulasjonspumpe - Aktiv kontrollmodus
AAAAAA_7320_001_04_JPA10_MAN | Sirkulasjonspumpe - Manuell driftsmodus
AAAAAA_7320_001_04_JPA10_KMD_OP | Sirkulasjonspumpe - Sett driftsform pumpe
AAAAAA_7320_001_04_JPA10_BUS | Sirkulasjonspumpe - Lokal eller busstyring (0=Lokal, 1=Bus)
AAAAAA_7320_001_04_JPA10_SET | Sirkulasjonspumpe - Sett master (binær 1 = Master)
AAAAAA_7320_001_04_JPA10_RST | Sirkulasjonspumpe - Resett feil
AAAAAA_7320_001_04_SBB10_C | Reguleringsventil sekundærside
AAAAAA_7320_001_00_RMB01_YR_C | Metreologisk værvarsel fra YR (eller tilsvarende) |  | Varsler nedbør innenfor 0-6 timer, 6-12 timer eller 12-18 timer
AAAAAA_7320_001_00_RMB01_YR_D | Aktiv nedbør fra YR (eller tilsvarende)

## Kjølesentral
Kodeeksempel med Eiers overordnede ID (Byggnummer)_Systemforekomst ID _Spesiell funksjonell rolle ID_Funksjonskode | Bygger på prinsippene i ny TFM standard er definert og beskrevet i NS-3451 og NS-3457.
Eksempel : 111096_3601_001_01_RTA91_MV
<AAAAAA>_BBBB_nnn_nn_CCCnn_DDDDD_EEEEE | Alle skilletegn i BACnet-merke erstattes av _ (understrek) for å skille de ulike kodene i tag marking undersentral
<AAAAAA> - Eiers overordnede ID (lokasjonskode) | Eiers overordnede ID er byggets/anleggets lokasjonskode. Her benyttes Stasbyggs BYGGNUMMER.
_BBBB_nnn_nn - Systemforekomst ID (anleggstype_løpenummer_undernummer) | Systemforekomst ID består av tre felt: 4 tall for anleggstype, 3 tall for løpenummer anlegg og 2 nummer for undersystem (skal indikere tur/retur i væskeanlegg og inntak, tilluft, avtrekk, avkast osv. i luftanlegg).
_CCCnn - Spesiell funksjonell rolle (komponentkode og nummer) | Komponentforekomst ID består av to felt: 3 bokstaver for komponentkode og 2 siffer for nummer komponent.
_DDDDD_EEEEE - Funksjonskode (angir egenskapen til komponent/objekt) | Funksjonskoden, angir egenskapen/funksjonen til objektet. Dette kan variere mellom ett eller flere felt skilt med understrek og en eller flere bokstaver i hvert felt, avhengig av objektet (kan også være interne variabler i program).
BACnet object - name (Tag name), revisjon ny TFM | Beskrivelse | Eksempel | Kommentar
BACnet-merke Energisentral | Energisentral
AAAAAA_3500_001_00_RTD01_SpUteStart | Settpunkt start anlegg 3500.001 |  | RTD01 må endres hvis utetemp. heter noe annet
AAAAAA_3500_001_00_RTD01_SpUteStart_Corr | Settpunkt for maskinlæring start anlegg 3500.001
AAAAAA_3500_001_00_RTD01_SpUteHyst | Hysterese stopp anlegg 3500.001
AAAAAA_3500_001_00_LKMD | Software tavlevender (lokal vender overstyrer systemvender tilgjengelig i SD)
AAAAAA_3500_001_00_KMD | Systemvender anlegg
AAAAAA_3500_001_00_EffKMD_KV | Gjeldende styring - indikasjon på hva som styrer drift av anlegg
AAAAAA_3500_001_00_AL | Logisk fellesfeil for system
AAAAAA_3500_001_00_KMD_BV | Tidsprogram for system - binær kalender Av/På
AAAAAA_3500_001_00_KMD_MSV | Tidsprogram for system - multistate
AAAAAA_3500_001_00_KMD_RST_MK | Reset maskinkjøling -> tilbake til frikjøling
AAAAAA_3500_001_00_PlantMode_KV | Systemstatus for anlegg
AAAAAA_3500_001_00_Reset | Reset alarmer
AAAAAA_3500_001_00_XHZ01_S | Driftslampe tavlefront - startsignal
AAAAAA_3500_001_00_XHZ02_S | Alarmlampe tavlefront - startsignal
BACnet-merke Kompenseringskurve | Kompenseringskurve
AAAAAA_3500_001_04_RTB01_K_Y1 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 1, turtemperatur |  | Temperatur i °C
AAAAAA_3500_001_04_RTB01_K_X1 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 1, utetemperatur
AAAAAA_3500_001_04_RTB01_K_Y2 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 2, turtemperatur
AAAAAA_3500_001_04_RTB01_K_X2 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 2, utetemperatur
AAAAAA_3500_001_04_RTB01_K_Y3 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 3, turtemperatur
AAAAAA_3500_001_04_RTB01_K_X3 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 3, utetemperatur
AAAAAA_3500_001_04_RTB01_K_Y4 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 4, turtemperatur
AAAAAA_3500_001_04_RTB01_K_X4 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 4, utetemperatur
AAAAAA_3500_001_04_RTB01_K_Y5 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 5, turtemperatur
AAAAAA_3500_001_04_RTB01_K_X5 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 5, utetemperatur |  | Har man flere knekkpunkt fortsetter man med X6/Y6 osv.
AAAAAA_3500_001_04_RTB01_K | Utekompenseringskurve - kurve der innstillinger ligger i en og samme funksjonsblokk
AAAAAA_3500_001_04_RTB01_SPK | Kalkulert settpunkt turtemperatur
AAAAAA_3500_001_04_RTB01_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_3500_001_04_RTB01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
AAAAAA_3500_001_04_RTB01_SP | Settpunkt - fast
AAAAAA_3500_001_04_RTB01_SP_Corr | Settpunkt for maskinlæring - fast
BACnet-merke Systemvender | Systemvender
AAAAAA_3500_001_00_XSA01_D1 | Vender i tavlefront - stilling Auto
AAAAAA_3500_001_00_XSA01_D2 | Vender i tavlefront - stilling Av
AAAAAA_3500_001_00_XSA01_D3 | Vender i tavlefront - stilling På
AAAAAA_3500_001_00_XSA01_KV | Vender i tavlefront - indikert stilling
BACnet-merke Sensorer/følere | Sensorer/følere
AAAAAA_3500_001_04_RTB01_PV | Turtemperatur isvann - målt verdi |  | Komponenter på isvannside: nummer 01-19
AAAAAA_3500_001_05_RTB01_MV | Returtemperatur isvann - målt verdi
AAAAAA_3500_001_00_RTD01_MV | Utetemperatur - målt verdi
AAAAAA_3500_001_00_RDB01_MV | Differansetrykk isvann - målt verdi
AAAAAA_3500_001_04_RPB01_MV | Trykk tur isvann - målt verdi
AAAAAA_3500_001_05_RPB01_MV | Trykk retur isvann - målt verdi
AAAAAA_3500_001_00_RDB01_SP | Differansetrykk isvann - settpunkt
AAAAAA_3500_001_04_RPB01_SP | Trykk tur isvann - settpunkt
AAAAAA_3500_001_04_QFZ10_A | Flowswitch isvann - turledning
AAAAAA_3500_001_04_RTB20_PV | Turtemperatur kondensatorkrets - målt verdi |  | Komponenter på kondensatorside: nummer 20-39
AAAAAA_3500_001_05_RTB20_MV | Returtemperatur kondensatorkrets - målt verdi
AAAAAA_3500_001_00_RDB20_MV | Differansetrykk kondensatorkrets - målt verdi
AAAAAA_3500_001_04_RPB20_MV | Trykk tur kondensatorkrets - målt verdi
AAAAAA_3500_001_05_RPB20_MV | Trykk retur kondensatorkrets - målt verdi
AAAAAA_3500_001_04_QFZ20_A | Flowswitch kondensatorkrets - turledning (mot kjølemaskin)
BACnet-merke Energimåler | Energimåler
AAAAAA_3500_001_00_OEA01_MV1 | Energimåler - Total energi
AAAAAA_3500_001_00_OEA01_MV2 | Energimåler - Aktiv effekt
AAAAAA_3500_001_00_OEA01_MV3 | Energimåler - Totalt volum
AAAAAA_3500_001_00_OEA01_MV4 | Energimåler - Gjennomstrømning
AAAAAA_3500_001_00_OEA01_MV5 | Energimåler - Turtemperatur
AAAAAA_3500_001_00_OEA01_MV6 | Energimåler - Returtemperatur
BACnet-merke Pumper | Pumper |  | Gjelder for single pumper også
AAAAAA_3500_001_04_JPA01_KMD | Tvillingpumper - Systemvender (1=Auto, 2=Av, 3=Pumpe 1, 4=Pumpe 2) |  | Ved tvillingpumpe benyttes komponentmerke for pumpe nr. 1 som referanse.
AAAAAA_3500_001_04_XSA02_D1 | Vender i tavlefront - stilling Auto
AAAAAA_3500_001_04_XSA02_D2 | Vender i tavlefront - stilling Av
AAAAAA_3500_001_04_XSA02_D3 | Vender i tavlefront - stilling Pumpe 1
AAAAAA_3500_001_04_XSA02_D4 | Vender i tavlefront - stilling Pumpe 2
AAAAAA_3500_001_04_XSA02_KV | Vender i tavlefront - indikert stilling
AAAAAA_3500_001_04_JPA01_S | Tvillingpumpe 1 - startsignal |  | Sitter på turledning, ved returledning benytt _05_
AAAAAA_3500_001_04_JPA01_D | Tvillingpumpe 1 - driftsignal
AAAAAA_3500_001_04_JPA01_A | Tvillingpumpe 1 - alarm
AAAAAA_3500_001_04_JPA01_AL | Tvillingpumpe 1 - logisk alarm
AAAAAA_3500_001_04_JPA01_Kick | Tvillingpumpe 1 - pumpemosjonering
AAAAAA_3500_001_04_JPA01_COM | Tvillingpumpe 1 - kommunikasjonsfeil
AAAAAA_3500_001_04_JPA01_FLT | Tvillingpumpe 1 - feilkode
AAAAAA_3500_001_04_JPA01_MV1 | Tvillingpumpe 1 - Hastighet
AAAAAA_3500_001_04_JPA01_MV2 | Tvillingpumpe 1 - Avlest løftehøyde
AAAAAA_3500_001_04_JPA01_MV3 | Tvillingpumpe 1 - Forbruk effekt
AAAAAA_3500_001_04_JPA01_MV4 | Tvillingpumpe 1 - Avlest vannmengde
AAAAAA_3500_001_04_JPA01_MV5 | Tvillingpumpe 1 - Aktiv kontrollmodus
AAAAAA_3500_001_04_JPA01_MAN | Tvillingpumpe 1 - Manuell driftsmodus
AAAAAA_3500_001_04_JPA01_KMD_OP | Tvillingpumpe 1 - Sett driftsform pumpe
AAAAAA_3500_001_04_JPA01_BUS | Tvillingpumpe 1 - Lokal eller busstyring (0=Lokal, 1=Bus)
AAAAAA_3500_001_04_JPA01_SET | Tvillingpumpe 1 - Sett master (binær 1 = Master)
AAAAAA_3500_001_04_JPA01_RST | Tvillingpumpe 1 - Resett feil
AAAAAA_3500_001_04_JPA02_S | Tvillingpumpe 2 - startsignal |  | Sitter på turledning, ved returledning benytt _05_
AAAAAA_3500_001_04_JPA02_D | Tvillingpumpe 2 - driftsignal
AAAAAA_3500_001_04_JPA02_A | Tvillingpumpe 2 - alarm
AAAAAA_3500_001_04_JPA02_AL | Tvillingpumpe 2 - logisk alarm
AAAAAA_3500_001_04_JPA02_Kick | Tvillingpumpe 2 - pumpemosjonering
AAAAAA_3500_001_04_JPA02_COM | Tvillingpumpe 2 - kommunikasjonsfeil
AAAAAA_3500_001_04_JPA02_FLT | Tvillingpumpe 2 - feilkode
AAAAAA_3500_001_04_JPA02_MV1 | Tvillingpumpe 2 - Hastighet
AAAAAA_3500_001_04_JPA02_MV2 | Tvillingpumpe 2 - Avlest løftehøyde
AAAAAA_3500_001_04_JPA02_MV3 | Tvillingpumpe 2 - Forbruk effekt
AAAAAA_3500_001_04_JPA02_MV4 | Tvillingpumpe 2 - Avlest vannmengde
AAAAAA_3500_001_04_JPA02_MV5 | Tvillingpumpe 2 - Aktiv kontrollmodus
AAAAAA_3500_001_04_JPA02_MAN | Tvillingpumpe 2 - Manuell driftsmodus
AAAAAA_3500_001_04_JPA02_KMD_OP | Tvillingpumpe 2 - Sett driftsform pumpe
AAAAAA_3500_001_04_JPA02_BUS | Tvillingpumpe 2 - Lokal eller busstyring (0=Lokal, 1=Bus)
AAAAAA_3500_001_04_JPA02_SET | Tvillingpumpe 2 - Sett master (binær 2 = Master)
AAAAAA_3500_001_04_JPA02_RST | Tvillingpumpe 2 - Resett feil
BACnet-merke Andre komponenter | Komponenter
AAAAAA_3500_001_04_SBB01_C | Reguleringsventil - tur hovedstokk |  | Komponenter på isvannside: nummer 01-0019
AAAAAA_3500_001_05_SBB01_C | Reguleringsventil - retur hovedstokk
AAAAAA_3500_001_04_SBB20_C | Reguleringsventil - tur kondensator |  | Komponenter på kondensatorside: nummer 20-0039
AAAAAA_3500_001_05_SBB20_C | Reguleringsventil - retur kondensator
BACnet-merke Kjølemaskin | Kjølemaskin
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_S | Kjølemaskin - startsignal
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_D | Kjølemaskin - driftsignal
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_D1 | Kjølemaskin - drift kompressor 1
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_D2 | Kjølemaskin - drift kompressor 2
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_D3 | Kjølemaskin - drift kompressor 3
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_D4 | Kjølemaskin - drift kompressor 4
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_A | Kjølemaskin - alarmsignal
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_A1 | Kjølemaskin - alarm kompressor 1
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_A2 | Kjølemaskin - alarm kompressor 2
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_A3 | Kjølemaskin - alarm kompressor 3
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_A4 | Kjølemaskin - alarm kompressor 4
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_TID | Kjølemaskin - total driftstid
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_TID1 | Kjølemaskin - driftstid kompressor 1
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_TID2 | Kjølemaskin - driftstid kompressor 2
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_TID3 | Kjølemaskin - driftstid kompressor 3
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_TID4 | Kjølemaskin - driftstid kompressor 4
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_C | Kjølemaskin - pådrag av total kapasitet
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_SP | Kjølemaskin - settpunkt
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_SP_Corr | Kjølemaskin - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_SPK | Kjølemaskin - arbeidende settpunkt
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_MV1 | Kjølemaskin - høyt trykk varm side
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_MV2 | Kjølemaskin - lavt trykk varm side
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_MV3 | Kjølemaskin - høyt trykk kald side
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_MV4 | Kjølemaskin - lavt trykk kald side
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_MV5 | Kjølemaskin - temp. ut varm side
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_MV6 | Kjølemaskin - temp. inn varm side
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_MV7 | Kjølemaskin - temp. ut kald side
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_MV8 | Kjølemaskin - temp. inn kald side
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_KMD | Kjølemaskin - systemvender (1=Auto, 2=Av, 3=På)
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_Timer | Kjølemaskin - inn/-utkoblingsforsinkelse
AAAAAA_3500_001_00_IKZ01_JP
BACnet-merke Tørrkjølevifter | Tørrkjølevifter
AAAAAA_3500_001_00_LBA01_S | Tørrkjøler - startsignal
AAAAAA_3500_001_00_LBA01_D | Tørrkjøler - driftsignal
AAAAAA_3500_001_00_LBA01_A | Tørrkjøler - feilsignal
AAAAAA_3500_001_00_LBA01_C | Tørrkjøler - pådrag
AAAAAA_3500_001_00_LBA01_SP | Tørrkjøler - settpunkt
AAAAAA_3500_001_00_LBA01_SP_Corr | Tørrkjøler - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3500_001_00_JVZ01_S | Vifte tørrkjøler - startsignal |  | Når man skal styre den enkelte vifte i en tørrkjøleflåte
AAAAAA_3500_001_00_JVZ01_D | Vifte tørrkjøler - driftsignal
AAAAAA_3500_001_00_JVZ01_A | Vifte tørrkjøler - feilsignal
AAAAAA_3500_001_00_JVZ01_C | Vifte tørrkjøler - pådrag
BACnet-merke Servicebrytere | Servicebrytere |  | Hvilke komponent må legges inn i beskrivelse
AAAAAA_3500_001_00_XSD01_D | Servicebryter for pumpe <Undernummer_Komponent> eks.: 04_JPA01
AAAAAA_3500_001_00_XSD02_D | Servicebryter for pumpe <Undernummer_Komponent> eks.: 05_JPA02
AAAAAA_3500_001_00_XSD03_D | Servicebryter for pumpe <Undernummer_Komponent> eks.: 05_JPA03
AAAAAA_3500_001_00_QHZ01_A | Vannvakt/lekasjevakt

## Kjølekurs
Kodeeksempel med Eiers overordnede ID (Byggnummer)_Systemforekomst ID _Spesiell funksjonell rolle ID_Funksjonskode | Bygger på prinsippene i ny TFM standard er definert og beskrevet i NS-3451 og NS-3457.
Eksempel : 111096_3601_001_01_RTA91_MV
<AAAAAA>_BBBB_nnn_nn_CCCnn_DDDDD_EEEEE | Alle skilletegn i BACnet-merke erstattes av _ (understrek) for å skille de ulike kodene i tag marking undersentral
<AAAAAA> - Eiers overordnede ID (lokasjonskode) | Eiers overordnede ID er byggets/anleggets lokasjonskode. Her benyttes Stasbyggs BYGGNUMMER.
_BBBB_nnn_nn - Systemforekomst ID (anleggstype_løpenummer_undernummer) | Systemforekomst ID består av tre felt: 4 tall for anleggstype, 3 tall for løpenummer anlegg og 2 nummer for undersystem (skal indikere tur/retur i væskeanlegg og inntak, tilluft, avtrekk, avkast osv. i luftanlegg).
_CCCnn - Spesiell funksjonell rolle (komponentkode og nummer) | Komponentforekomst ID består av to felt: 3 bokstaver for komponentkode og 2 siffer for nummer komponent.
_DDDDD_EEEEE - Funksjonskode (angir egenskapen til komponent/objekt) | Funksjonskoden, angir egenskapen/funksjonen til objektet. Dette kan variere mellom ett eller flere felt skilt med understrek og en eller flere bokstaver i hvert felt, avhengig av objektet (kan også være interne variabler i program).
BACnet object - name (Tag name), revisjon ny TFM | Beskrivelse | Eksempel | Kommentar
BACnet-merke Varmekurs | Varmekurs med regulering turtemperatur
AAAAAA_3500_002_00_RTD01_SpUteStart | Settpunkt start kjøleanlegg 3500_002 |  | RTD01 må endres hvis utetemp. heter noe annet
AAAAAA_3500_002_00_RTD01_SpUteStart_Corr | Settpunkt for maskinlæring start kjøleanlegg 3500_002
AAAAAA_3500_002_00_RTD01_SpUteHyst | Hysterese stopp kjøleanlegg 3500_002
AAAAAA_3500_002_00_NK | Settpunkt nattheving
AAAAAA_3500_002_00_KMD_MSV_NK | Tidsprogram for nattheving (alternativt benytte multistat program)
AAAAAA_3500_002_00_LKMD | Software tavlevender (lokal vender overstyrer systemvender tilgjengelig i SD)
AAAAAA_3500_002_00_KMD | Systemvender anlegg
AAAAAA_3500_002_00_EffKMD_KV | Gjeldende styring - indikasjon på hva som styrer drift av anlegg
AAAAAA_3500_002_00_AL | Logisk fellesfeil for system
AAAAAA_3500_002_00_KMD_BV | Tidsprogram for system - binær kalender Av/På
AAAAAA_3500_002_00_KMD_MSV | Tidsprogram for system - multistate
AAAAAA_3500_002_00_PlantMode_KV | Systemstatus for anlegg
AAAAAA_3500_002_00_Reset | Reset alarmer
AAAAAA_3500_002_00_XHZ01_S | Driftslampe tavlefront - startsignal
AAAAAA_3500_002_00_XHZ02_S | Alarmlampe tavlefront - startsignal
BACnet-merke Kompenseringskurve | Kompenseringskurve
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_K_Y1 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 1, turtemperatur |  | Temperatur i °C
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_K_X1 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 1, utetemperatur
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_K_Y2 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 2, turtemperatur
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_K_X2 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 2, utetemperatur
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_K_Y3 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 3, turtemperatur
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_K_X3 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 3, utetemperatur
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_K_Y4 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 4, turtemperatur
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_K_X4 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 4, utetemperatur
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_K_Y5 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 5, turtemperatur
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_K_X5 | Ved utekompensert turtemperatur - Knekkpunkt 5, utetemperatur |  | Har man flere knekkpunkt fortsetter man med X6/Y6 osv.
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_K | Utekompenseringskurve - kurve der innstillinger ligger i en og samme funksjonsblokk
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_SPK | Kalkulert settpunkt turtemperatur
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_SPF | Forstilling settpunktskurve
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_SPF_Corr | Forstilling settpunktskurve for maskinlæring
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_SP | Settpunkt - fast (i tilfeller der vi ikke har kompenseringskurve)
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_SP_Corr | Settpunkt for maskinlæring - fast
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_MIN | Settpunkt - min. begrensning turtemperatur
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_MIN_Corr | Settpunkt for maskinlæring - min. begrensning turtemperatur
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_SP_Komf | Settpunkt - turtemp ved anlegg i status Komfort
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_SP_Komf_Corr | Settpunkt for maskinlæring - turtemp ved anlegg i status Komfort
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_SP_Pre | Settpunkt - turtemp ved anlegg i status Pre-komfort
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_SP_Pre_Corr | Settpunkt for maskinlæring - turtemp ved anlegg i status Pre-komfort
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_SP_Oko | Settpunkt - turtemp ved anlegg i status Økonomi
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_SP_Oko_Corr | Settpunkt for maskinlæring - turtemp ved anlegg i status Økonomi
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_SP_Vern | Settpunkt - turtemp ved anlegg i status Vernedrift
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_SP_Vern_Corr | Settpunkt for maskinlæring - turtemp ved anlegg i status Vernedrift
BACnet-merke Systemvender | Systemvender
AAAAAA_3500_002_00_XSA01_D1 | Vender i tavlefront - stilling Auto
AAAAAA_3500_002_00_XSA01_D2 | Vender i tavlefront - stilling Av
AAAAAA_3500_002_00_XSA01_D3 | Vender i tavlefront - stilling På
AAAAAA_3500_002_00_XSA01_KV | Vender i tavlefront - indikert stilling
BACnet-merke Sensorer/følere | Sensorer/følere
AAAAAA_3500_002_04_RTB01_PV | Turtemperatur - målt verdi
AAAAAA_3500_002_05_RTB01_MV | Returtemperatur - målt verdi
AAAAAA_3500_002_00_RTD01_MV | Utetemperatur - målt verdi
AAAAAA_3500_002_00_RDB01_MV | Differansetrykk - målt verdi
AAAAAA_3500_002_04_RPB01_MV | Trykk tur - målt verdi
AAAAAA_3500_002_05_RPB01_MV | Trykk tur - målt verdi
AAAAAA_3500_002_00_RDB01_SP | Differansetrykk - settpunkt
AAAAAA_3500_002_00_RDB01_SP_Corr | Differansetrykk - settpunkt for maskinlæring
AAAAAA_3500_002_04_RPB01_SP | Trykk tur - settpunkt
AAAAAA_3500_002_04_RPB01_SP_Corr | Trykk tur - settpunkt for maskinlæring
BACnet-merke Energimåler | Energimåler
AAAAAA_3500_002_00_OEA01_MV1 | Energimåler - Total energi
AAAAAA_3500_002_00_OEA01_MV2 | Energimåler - Aktiv effekt
AAAAAA_3500_002_00_OEA01_MV3 | Energimåler - Totalt volum
AAAAAA_3500_002_00_OEA01_MV4 | Energimåler - Gjennomstrømning
AAAAAA_3500_002_00_OEA01_MV5 | Energimåler - Turtemperatur
AAAAAA_3500_002_00_OEA01_MV6 | Energimåler - Returtemperatur
BACnet-merke Pumper | Pumper |  | Gjelder for single pumper også
AAAAAA_3500_002_04_JPA01_KMD | Tvillingpumper - Systemvender (1=Auto, 2=Av, 3=Pumpe 1, 4=Pumpe 2) |  | Ved tvillingpumpe benyttes komponentmerke for pumpe nr. 1 som referanse.
AAAAAA_3500_002_04_XSA02_D1 | Vender i tavlefront - stilling Auto
AAAAAA_3500_002_04_XSA02_D2 | Vender i tavlefront - stilling Av
AAAAAA_3500_002_04_XSA02_D3 | Vender i tavlefront - stilling Pumpe 1
AAAAAA_3500_002_04_XSA02_D4 | Vender i tavlefront - stilling Pumpe 2
AAAAAA_3500_002_04_XSA02_KV | Vender i tavlefront - indikert stilling
AAAAAA_3500_002_04_JPA01_S | Tvillingpumpe 1 - startsignal |  | Sitter på turledning, ved returledning benytt _05_
AAAAAA_3500_002_04_JPA01_D | Tvillingpumpe 1 - driftsignal
AAAAAA_3500_002_04_JPA01_A | Tvillingpumpe 1 - alarm
AAAAAA_3500_002_04_JPA01_AL | Tvillingpumpe 1 - logisk alarm
AAAAAA_3500_002_04_JPA01_Kick | Tvillingpumpe 1 - pumpemosjonering
AAAAAA_3500_002_04_JPA01_COM | Tvillingpumpe 1 - kommunikasjonsfeil
AAAAAA_3500_002_04_JPA01_FLT | Tvillingpumpe 1 - feilkode
AAAAAA_3500_002_04_JPA01_MV1 | Tvillingpumpe 1 - Hastighet
AAAAAA_3500_002_04_JPA01_MV2 | Tvillingpumpe 1 - Avlest løftehøyde
AAAAAA_3500_002_04_JPA01_MV3 | Tvillingpumpe 1 - Forbruk effekt
AAAAAA_3500_002_04_JPA01_MV4 | Tvillingpumpe 1 - Avlest vannmengde
AAAAAA_3500_002_04_JPA01_MV5 | Tvillingpumpe 1 - Aktiv kontrollmodus
AAAAAA_3500_002_04_JPA01_MAN | Tvillingpumpe 1 - Manuell driftsmodus
AAAAAA_3500_002_04_JPA01_KMD_OP | Tvillingpumpe 1 - Sett driftsform pumpe
AAAAAA_3500_002_04_JPA01_BUS | Tvillingpumpe 1 - Lokal eller busstyring (0=Lokal, 1=Bus)
AAAAAA_3500_002_04_JPA01_SET | Tvillingpumpe 1 - Sett master (binær 1 = Master)
AAAAAA_3500_002_04_JPA01_RST | Tvillingpumpe 1 - Resett feil
AAAAAA_3500_002_04_JPA02_S | Tvillingpumpe 2 - startsignal |  | Sitter på turledning, ved returledning benytt _05_
AAAAAA_3500_002_04_JPA02_D | Tvillingpumpe 2 - driftsignal
AAAAAA_3500_002_04_JPA02_A | Tvillingpumpe 2 - alarm
AAAAAA_3500_002_04_JPA02_AL | Tvillingpumpe 2 - logisk alarm
AAAAAA_3500_002_04_JPA02_Kick | Tvillingpumpe 2 - pumpemosjonering
AAAAAA_3500_002_04_JPA02_COM | Tvillingpumpe 2 - kommunikasjonsfeil
AAAAAA_3500_002_04_JPA02_FLT | Tvillingpumpe 2 - feilkode
AAAAAA_3500_002_04_JPA02_MV1 | Tvillingpumpe 2 - Hastighet
AAAAAA_3500_002_04_JPA02_MV2 | Tvillingpumpe 2 - Avlest løftehøyde
AAAAAA_3500_002_04_JPA02_MV3 | Tvillingpumpe 2 - Forbruk effekt
AAAAAA_3500_002_04_JPA02_MV4 | Tvillingpumpe 2 - Avlest vannmengde
AAAAAA_3500_002_04_JPA02_MV5 | Tvillingpumpe 2 - Aktiv kontrollmodus
AAAAAA_3500_002_04_JPA02_MAN | Tvillingpumpe 2 - Manuell driftsmodus
AAAAAA_3500_002_04_JPA02_KMD_OP | Tvillingpumpe 2 - Sett driftsform pumpe
AAAAAA_3500_002_04_JPA02_BUS | Tvillingpumpe 2 - Lokal eller busstyring (0=Lokal, 1=Bus)
AAAAAA_3500_002_04_JPA02_SET | Tvillingpumpe 2 - Sett master (binær 2 = Master)
AAAAAA_3500_002_04_JPA02_RST | Tvillingpumpe 2 - Resett feil
BACnet-merke Duggpunkt | Duggpunkt
AAAAAA_3500_002_00_RTC01_MV | Romtemperatur - målt verdi
AAAAAA_3500_002_00_RHB01_MV | Relativ fuktgiver rom - målt verdi
AAAAAA_3500_002_00_RTC01_TDwp | Duggpunktstemperatur - kalkulert verdi
AAAAAA_3500_002_00_RTC01_TDwp_MAX | Settpunkt maks duggpunktstemperatur
AAAAAA_3500_002_00_RTC01_TDwp_MAX_Corr | Settpunkt for maskinlæring maks duggpunktstemperatur
BACnet-merke Andre komponenter | Komponenter
AAAAAA_3500_002_04_SBB01_C | Reguleringsventil - tur
AAAAAA_3500_002_05_SBB01_C | Reguleringsventil - retur
BACnet-merke Servicebrytere | Servicebrytere
AAAAAA_3500_002_00_XSD01_D | Servicebryter for pumpe <Undernummer_Komponent> eks.: 04_JPA01
AAAAAA_3500_002_00_XSD02_D | Servicebryter for pumpe <Undernummer_Komponent> eks.: 05_JPA02
BACnet-merke Romfølere
AAAAAA_3500_002_00_RTC01_MV | Romtemperatur
AAAAAA_3500_002_00_RTC01_A_SPH | Romtemperatur alarmgrense høy
AAAAAA_3500_002_00_RTC01_A_SPL | Romtemperatur alarmgrense Lav
AAAAAA_3500_002_00_RTC01_A_H | Romtemperatur alarmsignal Høy
AAAAAA_3500_002_00_RTC01_A_L | Romtemperatur alarmsignal Lav

## Rom
Kodeeksempel med Eiers overordnede ID (Byggnummer)_Systemforekomst ID _Spesiell funksjonell rolle ID_Funksjonskode | Bygger på prinsippene i ny TFM standard er definert og beskrevet i NS-3451 og NS-3457.
Eksempel : 111096_3601_001_01_RTA91_MV
<AAAAAA>_BBBB_nnn_nn_CCCnn_DDDDD_EEEEE | Alle skilletegn i BACnet-merke erstattes av _ (understrek) for å skille de ulike kodene i tag marking undersentral
<AAAAAA> - Eiers overordnede ID (lokasjonskode) | Eiers overordnede ID er byggets/anleggets lokasjonskode. Her benyttes Stasbyggs BYGGNUMMER.
_BBBB_nnn_nn - Systemforekomst ID (anleggstype_løpenummer_undernummer) | Systemforekomst ID består av tre felt: 4 tall for anleggstype, 3 tall for løpenummer anlegg og 2 nummer for undersystem (skal indikere tur/retur i væskeanlegg og inntak, tilluft, avtrekk, avkast osv. i luftanlegg).
_CCCnn - Spesiell funksjonell rolle (komponentkode og nummer) | Komponentforekomst ID består av to felt: 3 bokstaver for komponentkode og 2 siffer for nummer komponent.
_DDDDD_EEEEE - Funksjonskode (angir egenskapen til komponent/objekt) | Funksjonskoden, angir egenskapen/funksjonen til objektet. Dette kan variere mellom ett eller flere felt skilt med understrek og en eller flere bokstaver i hvert felt, avhengig av objektet (kan også være interne variabler i program).
_FFFFF - Romnummer
BACnet object - name (Tag name), revisjon ny TFM | Beskrivelse | Eksempel | Kommentar
BACnet-merke Romkontroll | Romkontroll
AAAAAA_5640_001_OUB01_AL_R1001 | Undersentral romkontroll - logisk alarm |  | Plassert i rom 1001. ; _RXXX indikerer hvilket rom den er plassert i
AAAAAA_5640_001_OUB01_COM_R1001 | Undersentral romkontroll - kommunikasjonsfeil
AAAAAA_5640_001_OUB01_HB_R1001 | Undersentral romkontroll - heartbeat
AAAAAA_5640_001_OUB01_DATE_R1001 | Undersentral romkontroll - lokal dato
AAAAAA_5640_001_OUB01_TIME_R1001 | Undersentral romkontroll - lokal tid
AAAAAA_5640_001_OUB01_PlantMode_KV_R1001 | Driftsmodus for rom (Av, Vernedrift, Økonomi, Pre-komfort, komfort osv.) |  | Antall modus og teks vil variere fra leverandør til leverandør avhengig av type romkontroll som benyttes.
BACnet-merke Sentrale funksjoner rom | Sentrale funksjoner rom
AAAAAA_5640_900_00_UPx_KMD | Sentral Funksjon hele bygget - Tvunget lys på / av |  | 900 - angir hele bygget - 901 angir 1. etg - 902 angir 2.etg osv.
AAAAAA_5640_901_00_UPx_KMD | Sentral funksjon 1.etg - Tvunget lys på / av |  | 900 - angir hele bygget - 901 angir 1. etg - 902 angir 2.etg osv.
AAAAAA_7440_900_00_UPx_KMD | Sentral Funksjon hele bygget - Tvunget utelys på / av
AAAAAA_7440_900_00_UPx_KMD_MSV | Sentral funksjon hele bygget - Tidskanal utelys multistate
AAAAAA_5640_902_00_PlantMode_KV | Sentral funksjon 2. etg - Driftsmodus rom |  | 900 - angir hele bygget - 901 angir 1. etg - 902 angir 2.etg osv.
AAAAAA_5640_9U1_00_PlantMode_KV | Sentral funksjon U1 etg - Driftsmodus rom |  | 900 - angir hele bygget - 9U1 angir første underetasje - 901 angir 1. etg - 902 angir 2.etg osv.
AAAAAA_5640_9U1_00_KMD_MSV | Sentral funksjon U1 etg - Tidskanal multistate
BACnet-merke Høyeste spjeldposisjon | Høyeste spjeldposisjon
AAAAAA_5640_900_00_SQZ99_CMax_R9999 | Høyeste spjeldposisjon - alle spjeld i bygget |  | 99 for å indikere alle spjeld og alle rom, undernummer 00 for å dekke både tilluft og avtrekk
BACnet-merke SP høyeste posisjon | SP høyeste posisjon
AAAAAA_5640_900_00_SQZ99_SPMax_R9999 | Høyste settpunkt for spjeldposisjon av alle spjeld i bygget |  | 99 for å indikere alle spjeld og alle rom, undernummer 00 for å dekke både tilluft og avtrekk
BACnet-merke Optimizer pådragssignal | Optimizer pådragssignal
AAAAAA_5640_900_00_SQZ99_COpt_R9999 | Pådragssignal for optimizer |  | 99 for å indikere alle spjeld og alle rom, undernummer 00 for å dekke både tilluft og avtrekk
BACnet-merke Overstyring alle VAV spjeld | Overstyring alle VAV spjeld
AAAAAA_5640_900_00_SQZ99_C_R9999 | Overstyring alle VAV-spjeld |  | 99 for å indikere alle spjeld og alle rom, undernummer 00 for å dekke både tilluft og avtrekk
BACnet-merke Overstyring alle varmeaktuatorer | Overstyring alle varmeaktuatorer
AAAAAA_5640_900_02_SBB99_C_R9999 | C brukes dersom styresignal er 0-100%
AAAAAA_5640_900_02_SBB99_S1_R9999 | S1 brukes dersom styresignal er 3-punkt - S1 for åpne
AAAAAA_5640_900_02_SBB99_S2_R9999 | S2 brukes dersom styresignal er 3-punkt - S2 for stenge
BACnet-merke Overstyring alle Fancoil | Overstyring alle Fancoil
AAAAAA_5640_900_02_LCZ99_C_R9999 | C for pådrag 0-100%
AAAAAA_5640_900_02_LCZ99_S_R9999 | S for kommando tillatt start
BACnet-merke Overstyring alle lysarmaturer | Overstyring alle lysarmaturer
AAAAAA_5640_900_03_UPx99_C_R9999 | Overstyring alle lysarmaturer styresignal 0-100% - På IO |  | 03 for armatur på IO; C ved styresignal 0-100%; x må erstattes med bokstav som angir montering av armatur
AAAAAA_5640_900_03_UPx99_S_R9999 | Overstyring alle lysarmaturer styresignal AV/PÅ - På IO |  | 03 for armatur på IO; S for av/på signal; x må erstattes med bokstav som angir montering av armatur
AAAAAA_5640_900_04_UPx99_C_R9999 | Overstyring alle lysarmaturer styresignal 0-100% - På BUS |  | 04 for armatur på bus; C ved styresignal 0-100%; x må erstattes med bokstav som angir montering av armatur
AAAAAA_5640_900_04_UPx99_S_R9999 | Overstyring alle lysarmaturer styresignal AV/PÅ - På BUS |  | 04 for armatur på bus; S for av/på signal; x må erstattes med bokstav som angir montering av armatur
BACnet-merke Romtemperatur | Romtemperatur
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_PV_R1001 | Romtemperatur - målt verdi |  | _01 viser at det er en sensor; _RXXX indikerer hvilket rom den er plassert i
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_MV_R1001 | Temperatur i rom nr. 1 - målt verdi
AAAAAA_5640_001_01_RTC02_MV_R1001 | Temperatur i rom nr. 1 - målt verdi
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_MV_R1002 | Temperatur i rom nr. 2 - målt verdi
AAAAAA_5640_001_01_RTC03_MV_R1001 | Temperatur i rom nr. 3 - målt verdi
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_KGS_R1001 | Romtemperatur gjennomsnitt - benyttes som prosessverdi ved flere romsensorer i samme rom
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_SPK_R1001 | Romtemperatur - Aktivt settpunkt
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_SPA_R1001 | Romtemperatur - Settpunktsavvik
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_SPF_R1001 | Romtemperatur - Lokal settpunktsjustering
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_SPV_Komf_R1001 | Romtemperatur - Settpunkt varme Komfort
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_SPV_Komf_Corr_R1001 | Romtemperatur - Settpunkt varme Komfort for maskinlæring
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_SPV_Pre_R1001 | Romtemperatur - Settpunkt varme Pre-komfort
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_SPV_Pre_Corr_R1001 | Romtemperatur - Settpunkt varme Pre-komfort for maskinlæring
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_SPV_Oko_R1001 | Romtemperatur - Settpunkt varme Økonomi
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_SPV_Oko_Corr_R1001 | Romtemperatur - Settpunkt varme Økonomi for maskinlæring
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_SPV_Vern_R1001 | Romtemperatur - Settpunkt varme Vernedrift
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_SPV_Vern_Corr_R1001 | Romtemperatur - Settpunkt varme Vernedrift for maskinlæring
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_SPC_Komf_R1001 | Romtemperatur - Settpunkt kjøling Komfort
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_SPC_Komf_Corr_R1001 | Romtemperatur - Settpunkt kjøling Komfort for maskinlæring
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_SPC_Pre_R1001 | Romtemperatur - Settpunkt kjøling Pre-komfort
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_SPC_Pre_Corr_R1001 | Romtemperatur - Settpunkt kjøling Pre-komfort for maskinlæring
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_SPC_Oko_R1001 | Romtemperatur - Settpunkt kjøling Økonomi
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_SPC_Oko_Corr_R1001 | Romtemperatur - Settpunkt kjøling Økonomi for maskinlæring
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_SPC_Vern_R1001 | Romtemperatur - Settpunkt kjøling Vernedrift
AAAAAA_5640_001_01_RTC01_SPC_Vern_Corr_R1001 | Romtemperatur - Settpunkt kjøling Vernedrift for maskinlæring
BACnet-merke Luftkvalitet | Luftkvalitet
AAAAAA_5640_001_01_RYC01_PV_R1001 | CO2 i rom - målt verdi - 1. etg Rom 001 |  | _01 viser at det er en sensor; RXXX indikerer hvilket rom den er plassert i
AAAAAA_5640_001_01_RYC01_MV_R1001 | CO2 i rom nr. 1 - målt verdi - 1. etg Rom 001
AAAAAA_5640_001_01_RYC01_MV_R1002 | CO2 i rom nr. 2 - målt verdi
AAAAAA_5640_001_01_RYC01_MV_R1003 | CO2 i rom nr. 3 - målt verdi
AAAAAA_5640_001_01_RYC01_KGS_R1001 | CO2 i rom nr. gjennomsnitt - benyttes som prosessverdi ved flere romsensorer i samme rom
AAAAAA_5640_001_01_RYC01_SPK_R1001 | CO2 i rom - Aktivt settpunkt
AAAAAA_5640_001_01_RYC01_SPA_R1001 | CO2 i rom - Settpunktsavvik
AAAAAA_5640_001_01_RYC01_SPF_R1001 | CO2 i rom - Lokal settpunktsjustering
AAAAAA_5640_001_01_RYC01_SP_Komf_R1001 | CO2 i rom - Settpunkt Komfort
AAAAAA_5640_001_01_RYC01_SP_Komf_Corr_R1001 | CO2 i rom - Settpunkt Komfort for maskinlæring
AAAAAA_5640_001_01_RYC01_SP_Pre_R1001 | CO2 i rom - Settpunkt Pre-komfort
AAAAAA_5640_001_01_RYC01_SP_Pre_Corr_R1001 | CO2 i rom - Settpunkt Pre-komfort for maskinlæring
AAAAAA_5640_001_01_RYC01_SP_Oko_R1001 | CO2 i rom - Settpunkt Økonomi
AAAAAA_5640_001_01_RYC01_SP_Oko_Corr_R1001 | CO2 i rom - Settpunkt Økonomi for maskinlæring
AAAAAA_5640_001_01_RYC01_SP_Vern_R1001 | CO2 i rom - Settpunkt Vernedrift
AAAAAA_5640_001_01_RYC01_SP_Vern_Corr_R1001 | CO2 i rom - Settpunkt Vernedrift for maskinlæring
BACnet-merke Relativ fukt | Relativ fukt
AAAAAA_5640_001_01_RHB01_PV_R1001 | Fukt i rom - målt verdi |  | _01 viser at det er en sensor; RXXX indikerer hvilket rom den er plassert i
AAAAAA_5640_001_01_RHB01_MV_R1001 | Fukt i rom nr. 1 - målt verdi
AAAAAA_5640_001_01_RHB01_MV_R1002 | Fukt i rom nr. 2 - målt verdi
AAAAAA_5640_001_01_RHB01_MV_R1003 | Fukt i rom nr. 3 - målt verdi
AAAAAA_5640_001_01_RHB01_KGS_R1001 | Fukt i rom nr. gjennomsnitt - benyttes som prosessverdi ved flere romsensorer i samme rom
AAAAAA_5640_001_01_RHB01_SPK_R1001 | Fukt i rom - Aktivt settpunkt
AAAAAA_5640_001_01_RHB01_SPA_R1001 | Fukt i rom - Settpunktsavvik
AAAAAA_5640_001_01_RHB01_SPF_R1001 | Fukt i rom - Lokal settpunktsjustering
AAAAAA_5640_001_01_RHB01_SP_Komf_R1001 | Fukt i rom - Settpunkt Komfort
AAAAAA_5640_001_01_RHB01_SP_Komf_Corr_R1001 | Fukt i rom - Settpunkt Komfort for maskinlæring
AAAAAA_5640_001_01_RHB01_SP_Pre_R1001 | Fukt i rom - Settpunkt Pre-komfort
AAAAAA_5640_001_01_RHB01_SP_Pre_Corr_R1001 | Fukt i rom - Settpunkt Pre-komfort for maskinlæring
AAAAAA_5640_001_01_RHB01_SP_Oko_R1001 | Fukt i rom - Settpunkt Økonomi
AAAAAA_5640_001_01_RHB01_SP_Oko_Corr_R1001 | Fukt i rom - Settpunkt Økonomi for maskinlæring
AAAAAA_5640_001_01_RHB01_SP_Vern_R1001 | Fukt i rom - Settpunkt Vernedrift
AAAAAA_5640_001_01_RHB01_SP_Vern_Corr_R1001 | Fukt i rom - Settpunkt Vernedrift for maskinlæring
BACnet-merke Spjeld | Spjeld
AAAAAA_5640_001_05_SQZ01_C_R1001 | VAV spjeld tilluft - pådrag
AAAAAA_5640_001_05_SQZ01_FB_R1001 | VAV spjeld tilluft - tilbakemelding posisjon (%)
AAAAAA_5640_001_05_SQZ01_Vol_R1001 | VAV spjeld tilluft - tilbakemelding luftmengde (m3/h)
AAAAAA_5640_001_05_SQZ01_SP_R1001 | VAV spjeld tilluft - settpunkt
AAAAAA_5640_001_06_SQZ01_C_R1001 | VAV spjeld avtrekk - pådrag
AAAAAA_5640_001_06_SQZ01_FB_R1001 | VAV spjeld avtrekk - tilbakemelding posisjon (%)
AAAAAA_5640_001_06_SQZ01_Vol_R1001 | VAV spjeld avtrekk - tilbakemelding luftmengde (m3/h)
AAAAAA_5640_001_06_SQZ01_SP_R1001 | VAV spjeld avtrekk - settpunkt
AAAAAA_5640_001_05_SKZ01_FB_R1001 | CAV spjeld tilluft - tilbakemelding posisjon (%)
AAAAAA_5640_001_05_SKZ01_Vol_R1001 | CAV spjeld tilluft - tilbakemelding luftmengde (m3/h)
AAAAAA_5640_001_06_SKZ01_FB_R1001 | CAV spjeld avtrekk - tilbakemelding posisjon (%)
AAAAAA_5640_001_06_SKZ01_Vol_R1001 | CAV spjeld avtrekk - tilbakemelding luftmengde (m3/h)
BACnet-merke Varme- og kjøleenheter | Varme- og kjøleenheter
AAAAAA_5640_001_02_SBB01_C_R1001 | Reguleringsventil/aktuator - pådrag (%)
AAAAAA_5640_001_02_SBB01_S1_R1001 | Reguleringsventil/aktuator - åpnesignal (3-punkt regulering)
AAAAAA_5640_001_02_SBB01_S2_R1001 | Reguleringsventil/aktuator - stengesignal (3-punkt regulering)
AAAAAA_5640_001_02_SBB01_FB_R1001 | Reguleringsventil/aktuator - tilbakemelding posisjon
AAAAAA_5640_001_02_LCZ01_C_R1001 | Fancoil - pådrag (%)
AAAAAA_5640_001_02_LCZ01_S_R1001 | Fancoil - startsignal
AAAAAA_5640_001_02_LCZ01_A_R1001 | Fancoil - alarm
AAAAAA_5640_001_02_LCZ01_FB_R1001 | Fancoil - tilbakemelding posisjon
AAAAAA_5640_001_02_LHB01_S_R1001 | Elektrisk varme - av/på
BACnet-merke Bevegelse og lys | Bevegelse og lys
AAAAAA_5640_001_01_RBA01_D_R1001 | Bevegelsesføler - digital inngang
AAAAAA_5640_001_04_RBA01_D_R1001 | Bevegelsesføler - koblet via bus
AAAAAA_5640_001_01_RBB01_D_R1001 | Bevegelses- og luxføler kombinert - digital inngang
AAAAAA_5640_001_04_RBB01_D_R1001 | Bevegelses- og luxføler kombinert - koblet via bus
AAAAAA_5640_001_01_RJZ01_C_R1001 | Fotocelle luxmåler - koblet via analog inngang
AAAAAA_5640_001_04_RJZ01_C_R1001 | Fotocelle luxmåler - koblet via bus
AAAAAA_5640_001_01_RJZ01_SP_R1001 | Settpunkt fotocelle luxmåler - koblet via analog inngang
AAAAAA_5640_001_01_RJZ01_SP_Corr_R1001 | Settpunkt for maskinlæring fotocelle luxmåler - koblet via analog inngang
AAAAAA_5640_001_04_RJZ01_SP_R1001 | Settpunkt fotocelle luxmåler - koblet via bus
AAAAAA_5640_001_04_RJZ01_SP_Corr_R1001 | Settpunkt for maskinlæring fotocelle luxmåler - koblet via bus
BACnet-merke Lysarmatur | Lysarmatur
AAAAAA_5640_001_03_UPA01_D_R1001 | Tilbakemelding drift lysarmatur på IO - innfelt i tak
AAAAAA_5640_001_04_UPA01_D_R1001 | Tilbakemelding drift lysarmatur på bus - innfelt i tak
AAAAAA_5640_001_03_UPB01_D_R1001 | Tilbakemelding drift lysarmatur på IO - innfelt i vegg
AAAAAA_5640_001_04_UPB01_D_R1001 | Tilbakemelding drift lysarmatur på bus - innfelt i vegg
AAAAAA_5640_001_03_UPC01_D_R1001 | Tilbakemelding drift lysarmatur på IO - utenpåliggende i tak
AAAAAA_5640_001_04_UPC01_D_R1001 | Tilbakemelding drift lysarmatur på bus - utenpåliggende i tak
AAAAAA_5640_001_03_UPD01_D_R1001 | Tilbakemelding drift lysarmatur på IO - utenpåliggende vegg
AAAAAA_5640_001_04_UPD01_D_R1001 | Tilbakemelding drift lysarmatur på bus - utenpåliggende vegg
AAAAAA_5640_001_03_UPE01_D_R1001 | Tilbakemelding drift lysarmatur på IO - nedhengt
AAAAAA_5640_001_04_UPE01_D_R1001 | Tilbakemelding drift lysarmatur på bus - nedhengt
AAAAAA_5640_001_03_UPF01_D_R1001 | Tilbakemelding drift lysarmatur på IO - frittstående
AAAAAA_5640_001_04_UPF01_D_R1001 | Tilbakemelding drift lysarmatur på bus - frittstående
AAAAAA_5640_001_03_UPG01_D_R1001 | Tilbakemelding drift lysarmatur på IO - nedfelt
AAAAAA_5640_001_04_UPG01_D_R1001 | Tilbakemelding drift lysarmatur på bus - nedfelt
AAAAAA_5640_001_03_UPH01_D_R1001 | Tilbakemelding drift lysarmatur på IO - på mast eller stolpe
AAAAAA_5640_001_04_UPH01_D_R1001 | Tilbakemelding drift lysarmatur på bus - på mast eller stolpe
AAAAAA_5640_001_03_UPI01_D_R1001 | Tilbakemelding drift lysarmatur på IO - på eller i pullert
AAAAAA_5640_001_04_UPI01_D_R1001 | Tilbakemelding drift lysarmatur på bus - på eller i pullert
AAAAAA_5640_001_03_UPx01_SP_R1001 | Lysarmatur på IO - settpunkt |  | Må erstatte x etter hvilken type armatur man skal styre
AAAAAA_5640_001_04_UPx01_SP_R1001 | Lysarmatur på bus - settpunkt |  | Må erstatte x etter hvilken type armatur man skal styre
BACnet-merke Solavskjerming | Solavskjerming
AAAAAA_2370_001_00_OUB01_A_R1001 | Solavskjermingsentral - feil
AAAAAA_2370_001_00_QXZ01_POS_R1001 | Solavskjermingsentral - posisjon persienner
AAAAAA_2370_001_00_QXZ01_OVR_R1001 | Solavskjermingsentral - overstyring fasade/rom
BACnet-merke Værstasjon | Værstasjon
AAAAAA_5640_001_00_RMA01_RSB01_MV | Værstasjon - Vindhastighet fasade <himmelretning>
AAAAAA_5640_001_00_RMA01_RSB02_MV | Værstasjon - Vindhastighet fasade <himmelretning>
AAAAAA_5640_001_00_RMA01_SP_A | Værstasjon - Alarmgrense vindhastighet
AAAAAA_5640_001_00_RMA01_SP_HY_A | Værstasjon - Hysterese Alarmgrense vindhastighet
AAAAAA_5640_001_00_RMA01_RBB01_MV | Værstasjon - Luxmåling fasade <himmelretning>
AAAAAA_5640_001_00_RMA01_RBB02_MV | Værstasjon - Luxmåling fasade <himmelretning>
AAAAAA_5640_001_00_RMA01_RJB01_KV1 | Værstasjon - Kalkulert solposisjon, azimut
AAAAAA_5640_001_00_RMA01_RJB01_KV2 | Værstasjon - Kalkulert solposisjon, elevasjon
AAAAAA_5640_001_00_RMA01_RTB01_MV | Værstasjon - Målt utetemp
AAAAAA_5640_001_00_RMA01_RHB01_MV | Værstasjon - Målt luftfukt ute
AAAAAA_5640_001_00_RMA01_RPB01_MV | Værstasjon - Målt lufttrykk ute

## Energimåling
Kodeeksempel med Eiers overordnede ID (Byggnummer)_Systemforekomst ID _Spesiell funksjonell rolle ID_Funksjonskode | Bygger på prinsippene i ny TFM standard er definert og beskrevet i NS-3451 og NS-3457.
Eksempel : 111096_3601_001_01_RTA91_MV
<AAAAAA>_BBBB_nnn_nn_CCCnn_DDDDD_EEEEE | Alle skilletegn i BACnet-merke erstattes av _ (understrek) for å skille de ulike kodene i tag marking undersentral
<AAAAAA> - Eiers overordnede ID (lokasjonskode) | Eiers overordnede ID er byggets/anleggets lokasjonskode. Her benyttes Stasbyggs BYGGNUMMER.
_BBBB_nnn_nn - Systemforekomst ID (anleggstype_løpenummer_undernummer) | Systemforekomst ID består av tre felt: 4 tall for anleggstype, 3 tall for løpenummer anlegg og 2 nummer for undersystem (skal indikere tur/retur i væskeanlegg og inntak, tilluft, avtrekk, avkast osv. i luftanlegg).
_CCCnn - Spesiell funksjonell rolle (komponentkode og nummer) | Komponentforekomst ID består av to felt: 3 bokstaver for komponentkode og 2 siffer for nummer komponent.
_DDDDD_EEEEE - Funksjonskode (angir egenskapen til komponent/objekt) | Funksjonskoden, angir egenskapen/funksjonen til objektet. Dette kan variere mellom ett eller flere felt skilt med understrek og en eller flere bokstaver i hvert felt, avhengig av objektet (kan også være interne variabler i program).
BACnet object - name (Tag name), revisjon ny TFM | Beskrivelse | Eksempel | Kommentar
BACnet-merke Energimåler termisk | Termisk varme
AAAAAA_3200_001_05_OEA01_MV1 | Energimåler - Total energi |  | Måler montert på returledning anlegg =320.001
AAAAAA_3200_001_05_OEA01_MV2 | Energimåler - Aktiv effekt
AAAAAA_3200_001_05_OEA01_MV3 | Energimåler - Totalt volum
AAAAAA_3200_001_05_OEA01_MV4 | Energimåler - Gjennomstrømning
AAAAAA_3200_001_05_OEA01_MV5 | Energimåler - Turtemperatur
AAAAAA_3200_001_05_OEA01_MV6 | Energimåler - Returtemperatur
AAAAAA_3200_001_05_OEA01_MV7 | Energimåler - Temperaturdifferanse
AAAAAA_3200_001_05_OEA01_COM | Energimåler - Kommunikasjonsfeil
BACnet-merke Energimåler termisk | Termisk kjøling
AAAAAA_3500_002_04_OEA01_MV1 | Energimåler - Total energi |  | Måler montert på turledning anlegg =3500.002
AAAAAA_3500_002_04_OEA01_MV2 | Energimåler - Aktiv effekt
AAAAAA_3500_002_04_OEA01_MV3 | Energimåler - Totalt volum
AAAAAA_3500_002_04_OEA01_MV4 | Energimåler - Gjennomstrømning
AAAAAA_3500_002_04_OEA01_MV5 | Energimåler - Turtemperatur
AAAAAA_3500_002_04_OEA01_MV6 | Energimåler - Returtemperatur
AAAAAA_3500_002_04_OEA01_MV7 | Energimåler - Temperaturdifferanse
AAAAAA_3500_002_04_OEA01_MV8 | Energimåler - Total kjøleenergi
AAAAAA_3500_002_04_OEA01_COM | Energimåler - Kommunikasjonsfeil
AAAAAA_3500_001_00_OEA01_ED | Energiforbr. nåverende døgn
AAAAAA_3500_001_00_OEA01_EFD | Energiforbr. forrige døgn
AAAAAA_3500_001_00_OEA01_EFM | Energiforbr. forrige måned
AAAAAA_3500_001_00_OEA01_EFT | Energiforbr. forrige time
AAAAAA_3500_001_00_OEA01_EM | Energiforbr. nåverende måned
AAAAAA_3500_001_00_OEA01_ETI | Energiforbr. nåverende time
AAAAAA_3500_001_00_OEA01_FD | Volumforbr. nåverende døgn
AAAAAA_3500_001_00_OEA01_FFD | Volumforbr. forrige døgn
AAAAAA_3500_001_00_OEA01_FFM | Volumforbr. forrige månad
AAAAAA_3500_001_00_OEA01_FFT | Volumforbr. forrige time
AAAAAA_3500_001_00_OEA01_FM | Volumforbr. nåverende måned
AAAAAA_3500_001_00_OEA01_FTI | Volumforbr. nåverende time
BACnet-merke El. måler | El. måler
AAAAAA_4340_001_00_OEB01_kWh | El. måler - forbruk energi |  | I beskrivelse må man spesifisere komponent som forbruker energien
AAAAAA_4320_001_00_OEB01_W | El.måler - Aktiv effekt
BACnet-merke Nettanalysator | Nettanalysator
AAAAAA_4320_001_00_OEC01_kWh | Nettanalysator - Total energiforbruk |  | Denne sitter i hovedtavle. Anleggsnr. vil variere avhenig av tavle den sitter i
AAAAAA_4320_001_00_OEC01_W | Nettanalysator - Aktiv effekt
AAAAAA_4320_001_00_OEC01_Hz | Nettanalysator - Frekvens
AAAAAA_4320_001_00_OEC01_L1N | Nettanalysator - Spenning mellom L1 og N
AAAAAA_4320_001_00_OEC01_L2N | Nettanalysator - Spenning mellom L2 og N
AAAAAA_4320_001_00_OEC01_L3N | Nettanalysator - Spenning mellom L3 og N
AAAAAA_4320_001_00_OEC01_L1L2 | Nettanalysator - Spenning mellom L1 og L2
AAAAAA_4320_001_00_OEC01_L1L3 | Nettanalysator - Spenning mellom L1 og L3
AAAAAA_4320_001_00_OEC01_L2L3 | Nettanalysator - Spenning mellom L2 og L3
AAAAAA_4320_001_00_OEC01_A1 | Nettanalysator - Strømtrekk fase L1
AAAAAA_4320_001_00_OEC01_A2 | Nettanalysator - Strømtrekk fase L2
AAAAAA_4320_001_00_OEC01_A3 | Nettanalysator - Strømtrekk fase L3
AAAAAA_4320_001_00_OEC01_COM | Nettanalysator - Kommunikasjonsfeil
AAAAAA_4320_001_00_OEC01_COS | Nettanalysator - Cos. Phi
AAAAAA_4320_001_00_OEC01_IVAh | Nettanalysator - Energy Capacitive
AAAAAA_4320_001_00_OEC01_CVAh | Nettanalysator - Energy Inductive
AAAAAA_4320_001_00_OEC01_CVA | Nettanalysator - Power Capacitive
AAAAAA_4320_001_00_OEC01_IVA | Nettanalysator - Power Inductive
AAAAAA_4320_001_00_OEC01_Wf | Nettanalysator - Effektfaktor

## Tekniske signaler
Kodeeksempel med Eiers overordnede ID (Byggnummer)_Systemforekomst ID _Spesiell funksjonell rolle ID_Funksjonskode | Bygger på prinsippene i ny TFM standard er definert og beskrevet i NS-3451 og NS-3457.
Eksempel : 111096_3601_001_01_RTA91_MV
<AAAAAA>_BBBB_nnn_nn_CCCnn_DDDDD_EEEEE | Alle skilletegn i BACnet-merke erstattes av _ (understrek) for å skille de ulike kodene i tag marking undersentral
<AAAAAA> - Eiers overordnede ID (lokasjonskode) | Eiers overordnede ID er byggets/anleggets lokasjonskode. Her benyttes Stasbyggs BYGGNUMMER.
_BBBB_nnn_nn - Systemforekomst ID (anleggstype_løpenummer_undernummer) | Systemforekomst ID består av tre felt: 4 tall for anleggstype, 3 tall for løpenummer anlegg og 2 nummer for undersystem (skal indikere tur/retur i væskeanlegg og inntak, tilluft, avtrekk, avkast osv. i luftanlegg).
_CCCnn - Spesiell funksjonell rolle (komponentkode og nummer) | Komponentforekomst ID består av to felt: 3 bokstaver for komponentkode og 2 siffer for nummer komponent.
_DDDDD_EEEEE - Funksjonskode (angir egenskapen til komponent/objekt) | Funksjonskoden, angir egenskapen/funksjonen til objektet. Dette kan variere mellom ett eller flere felt skilt med understrek og en eller flere bokstaver i hvert felt, avhengig av objektet (kan også være interne variabler i program).
BACnet object - name (Tag name), revisjon ny TFM | Beskrivelse | Eksempel | Kommentar
BACnet-merke Hovedfordeling | Hovedfordeling
AAAAAA_4320_001_00_QEA01_A1 | Hovedtavle - jordfeil
AAAAAA_4320_001_00_QEA01_A2 | Hovedtavle - overspenningsvern
AAAAAA_4320_001_00_OEC01_xx | Hovedtavle - nettanalysator |  | xx erstattes. Se "TFM-Energimåling" for nettanalysator signaler
BACnet-merke Underfordeling el.kraft | Underfordeling - el.kraft
AAAAAA_4330_001_00_QEA01_A1 | Underfordeling - jordfeil
AAAAAA_4330_001_00_QEA01_A2 | Underfordeling - overspenningsvern
AAAAAA_4330_001_00_OEC01_xx | Underfordeling - nettanalysator |  | xx erstattes. Se "TFM-Energimåling" for nettanalysator signaler
BACnet-merke Underfordeling driftstekniske installasjoner | Underfordeling - driftstekniske installasjoner
AAAAAA_4340_001_00_QEA01_A1 | Underfordeling - jordfeil
AAAAAA_4340_001_00_QEA01_A2 | Underfordeling - overspenningsvern
AAAAAA_4340_001_00_OEC01_xx | Underfordeling - nettanalysator |  | xx erstattes. Se "TFM-Energimåling" for nettanalysator signaler
BACnet-merke Nødlyssentral | Nødlyssentral
AAAAAA_4430_001_00_OUF01_A | Nødlyssentral - feil
AAAAAA_4430_001_00_OUF01_SERVICE_A | Nødlyssentral - service signal
BACnet-merke Reservekraft (drivstoff) | Reservekraft (drivstoff)
AAAAAA_4610_001_00_IGA01_D | Strømgenerator - drift
AAAAAA_4610_001_00_IGA01_A | Strømgenerator - fellesfeil
AAAAAA_4610_001_00_IGA01_RDY | Strømgenerator - standby/klar for start
AAAAAA_4610_001_00_IGA01_STOP | Strømgenerator - stopp
AAAAAA_4610_001_00_IGA01_START | Strømgenerator - start
AAAAAA_4610_001_00_IGA01_HR | Strømgenerator - driftstimer
AAAAAA_4610_001_00_IGA01_MV1 | Strømgenerator - temperatur kjølevann
AAAAAA_4610_001_00_IGA01_MV2 | Strømgenerator - oljetrykk
AAAAAA_4610_001_00_IGA01_HZ | Strømgenerator - frekvens
AAAAAA_4610_001_00_IGA01_L1N | Strømgenerator - Spenning mellom L1 og N
AAAAAA_4610_001_00_IGA01_L2N | Strømgenerator - Spenning mellom L2 og N
AAAAAA_4610_001_00_IGA01_L3N | Strømgenerator - Spenning mellom L3 og N
AAAAAA_4610_001_00_IGA01_L1L2 | Strømgenerator - Spenning mellom L1 og L2
AAAAAA_4610_001_00_IGA01_L1L3 | Strømgenerator - Spenning mellom L1 og L3
AAAAAA_4610_001_00_IGA01_L2L3 | Strømgenerator - Spenning mellom L2 og L3
AAAAAA_4610_001_00_IGA01_A1 | Strømgenerator - Strømtrekk fase L1
AAAAAA_4610_001_00_IGA01_A2 | Strømgenerator - Strømtrekk fase L2
AAAAAA_4610_001_00_IGA01_A3 | Strømgenerator - Strømtrekk fase L3
BACnet-merke Reservekraft (UPS) | Reservekraft (UPS)
AAAAAA_4620_001_00_NBA01_D | UPS - drift
AAAAAA_4620_001_00_NBA01_A | UPS - alarm
AAAAAA_4620_001_00_NBA01_RDY | UPS - standby/klar for start
AAAAAA_4620_001_00_NBA01_STOP | UPS - stopp
AAAAAA_4620_001_00_NBA01_START | UPS - start
AAAAAA_4620_001_00_NBA01_HR | UPS - driftstimer
AAAAAA_4620_001_00_NBA01_HZ | UPS - frekvens
AAAAAA_4620_001_00_NBA01_L1N | UPS - Spenning mellom L1 og N
AAAAAA_4620_001_00_NBA01_L2N | UPS - Spenning mellom L2 og N
AAAAAA_4620_001_00_NBA01_L3N | UPS - Spenning mellom L3 og N
AAAAAA_4620_001_00_NBA01_L1L2 | UPS - Spenning mellom L1 og L2
AAAAAA_4620_001_00_NBA01_L1L3 | UPS - Spenning mellom L1 og L3
AAAAAA_4620_001_00_NBA01_L2L3 | UPS - Spenning mellom L2 og L3
AAAAAA_4620_001_00_NBA01_A1 | UPS - Strømtrekk fase L1
AAAAAA_4620_001_00_NBA01_A2 | UPS - Strømtrekk fase L2
AAAAAA_4620_001_00_NBA01_A3 | UPS - Strømtrekk fase L3
BACnet-merke Brannsentral | Brannsentral
AAAAAA_5420_001_00_OUE01_A | Brannsentral - brannalarm
AAAAAA_5420_001_00_OUE01_SERVICE_A | Brannsentral - service signal
BACnet-merke Innbruddsalarm | Innbruddsalarm
AAAAAA_5460_001_00_OUH01_SERVICE_A | Innbruddsalarm - service signal
BACnet-merke Heis | Heis
AAAAAA_6210_001_00_OUA01_A1 | Heis - fellesfeil
BACnet-merke Solcelle | Solcelle
AAAAAA_4710_001_00_ICA01_D | Solceller - drift
AAAAAA_4710_001_00_ICA01_A | Solceller - fellesfeil
AAAAAA_4710_001_00_ICA01_W | Solceller - produsert effekt
AAAAAA_4710_001_00_ICA01_kWh | Solceller - total energi
AAAAAA_4710_001_00_ICA01_HR | Solceller - driftstimer
AAAAAA_4710_001_00_ICA01_HZ | Solceller - frekvens
AAAAAA_4710_001_00_ICA01_L1N | Solceller - Spenning mellom L1 og N
AAAAAA_4710_001_00_ICA01_L2N | Solceller - Spenning mellom L2 og N
AAAAAA_4710_001_00_ICA01_L3N | Solceller - Spenning mellom L3 og N
AAAAAA_4710_001_00_ICA01_L1L2 | Solceller - Spenning mellom L1 og L2
AAAAAA_4710_001_00_ICA01_L1L3 | Solceller - Spenning mellom L1 og L3
AAAAAA_4710_001_00_ICA01_L2L3 | Solceller - Spenning mellom L2 og L3
AAAAAA_4710_001_00_ICA01_A1 | Solceller - Strømtrekk fase L1
AAAAAA_4710_001_00_ICA01_A2 | Solceller - Strømtrekk fase L2
AAAAAA_4710_001_00_ICA01_A3 | Solceller - Strømtrekk fase L3
112281_4710_001_00_OEC01_T | Sist oppdatert dato og tid
112281_4710_001_00_OEC01_W | Total effekt AC
112281_4710_001_00_OEC01_Wdc | Total effekt DC
112281_4710_001_00_OEC01_V | Gjennomsnittlig spenning DC
112281_4710_001_00_OEC01_WhD | Total energi produsert i dag
112281_4710_001_00_OEC01_WhFD | Total energi produsert i går
112281_4710_001_00_OEC01_WhM | Total energi produsert denne måned
112281_4710_001_00_OEC01_WhY | Total energi produsert i år
112281_4710_001_00_OEC01_MV1 | Total energi produsert alle år
112281_4710_001_00_OEC01_WC | Total effekt forbruk hovedinntak
112281_4710_001_00_OEC01_WhCD | Total energi forbruk hovedinntak i dag
112281_4710_001_00_OEC01_WhCFD | Total energi forbruk hovedinntak i går
112281_4710_001_00_OEC01_WhCY | Total energi forbruk hovedinntak i år
112281_4710_001_00_OEC01_MV2 | Total energi forbruk hovedinntak alle år
114745_4710_001_00_LQZ01_SI_Name | Navn vekselretter 1
114745_4710_001_00_LQZ01_W | Effekt AC vekselretter 1
114745_4710_001_00_LQZ01_SI_WhD | Energi produsert AC vekselretter 1 i dag
114745_4710_001_00_LQZ01_SI_WhM | Energi produsert AC vekselretter 1 denne måned
114745_4710_001_00_LQZ01_SI_WhY | Energi produsert AC vekselretter 1 i år
114745_4710_001_00_LQZ01_SI_MV1 | Energi produsert AC vekselretter 1 alle år
114745_4710_001_00_LQZ01_D | Status kode Vekselretter 1: 0=Produserer 1=Stopp 2=Nøkkel stopp 3=Nødstopp 4=Venter 5=Oppstart venter 6=Oppstart 7=Produserer med alarm 8=Begrenset produksjon 9=Produserer med dispatch 10=Feil 11=Kommunikasjonsfeil
112281_4710_001_00_LQZ02_D | Status kode Vekselretter 2: 0=Produserer 1=Stopp 2=Nøkkel stopp 3=Nødstopp 4=Venter 5=Oppstart venter 6=Oppstart 7=Produserer med alarm 8=Begrenset produksjon 9=Produserer med dispatch 10=Feil 11=Kommunikasjonsfeil
112281_4710_001_00_OEC01_SI_TY | Sist oppdatert år
112281_4710_001_00_OEC01_SI_TM | Sist oppdatert måned
112281_4710_001_00_OEC01_SI_TD | Sist oppdatert dag
112281_4710_001_00_OUA01 | SolarBACnetGateway